## Taul1
| Lämmitys | Lämm | Otto | Lämm Otto |  |  | Lämm | Anto | Lämm Anto |  | Lämm | Lämm | Käyttövesi | KV | Otto | KV_Otto |  |  |  | Anto | KV Anto |  | KV_ | KV_
| Päivä | T_Ulko | kWh/jakso | kW | Jakso pv | Käyntitunnit | Käyntiaikasuhde % | kWh/jakso | kW | Käyntitunnit | Käyntiaikasuhde % | COP | Päivä | T_Ulko | kWh/jakso | kW | Jakso pv | Käyntitunnit | Käyntiaikasuhde % | kWh/jakso | kW | Käyntitunnit | Käyntiaikasuhde % | COP
| 2020-02-08 | -4.07 | 246 | 2.3654 | 7 | 104 | 61.9048 | 992 | 9.5385 | 104 | 61.9048 | 4.0325 | 2020-02-08 | -4.07 | 33 | 4.125 | 7 | 8 | 4.7619 | 91 | 11.375 | 8 | 4.7619 | 2.7576
| 2020-02-15 | 0.43 | 201 | 2.2841 | 7 | 88 | 52.381 | 843 | 9.5795 | 88 | 52.381 | 4.194 | 2020-02-15 | 0.43 | 42 | 3.8182 | 7 | 11 | 6.5476 | 119 | 10.8182 | 11 | 6.5476 | 2.8333
| 2020-02-22 | 1.56 | 183 | 2.2593 | 7 | 81 | 48.2143 | 782 | 9.6543 | 81 | 48.2143 | 4.2732 | 2020-02-22 | 1.56 | 37 | 3.3636 | 7 | 11 | 6.5476 | 116 | 10.5455 | 11 | 6.5476 | 3.1351
| 2020-02-29 | -2.17 | 222 | 2.3617 | 7 | 94 | 55.9524 | 908 | 9.6596 | 94 | 55.9524 | 4.0901 | 2020-02-29 | -2.17 | 35 | 3.8889 | 7 | 9 | 5.3571 | 102 | 11.3333 | 9 | 5.3571 | 2.9143
| 2020-03-07 | -0.26 | 192 | 2.3133 | 7 | 83 | 49.4048 | 806 | 9.7108 | 83 | 49.4048 | 4.1979 | 2020-03-07 | -0.26 | 37 | 3.3636 | 7 | 11 | 6.5476 | 108 | 9.8182 | 11 | 6.5476 | 2.9189
| 2020-03-14 | 1.31 | 175 | 2.3026 | 7 | 76 | 45.2381 | 739 | 9.7237 | 76 | 45.2381 | 4.2229 | 2020-03-14 | 1.31 | 38 | 3.8 | 7 | 10 | 5.9524 | 112 | 11.2 | 10 | 5.9524 | 2.9474
| 2020-03-21 | -0.33 | 190 | 2.2892 | 7 | 83 | 49.4048 | 803 | 9.6747 | 83 | 49.4048 | 4.2263 | 2020-03-21 | -0.33 | 34 | 3.7778 | 7 | 9 | 5.3571 | 101 | 11.2222 | 9 | 5.3571 | 2.9706
| 2020-03-28 | 1.21 | 160 | 2.2857 | 7 | 70 | 41.6667 | 684 | 9.7714 | 70 | 41.6667 | 4.275 | 2020-03-28 | 1.21 | 34 | 3.7778 | 7 | 9 | 5.3571 | 99 | 11 | 9 | 5.3571 | 2.9118
| 2020-04-11 | 3.2 | 151 | 2.2206 | 7 | 68 | 40.4762 | 662 | 9.7353 | 68 | 40.4762 | 4.3841 | 2020-04-11 | 3.2 | 43 | 3.5833 | 7 | 12 | 7.1429 | 127 | 10.5833 | 12 | 7.1429 | 2.9535
| 2020-04-18 | 1.2 | 156 | 1.9747 | 7 | 79 | 47.0238 | 694 | 8.7848 | 79 | 47.0238 | 4.4487 | 2020-04-18 | 1.2 | 35 | 3.1818 | 7 | 11 | 6.5476 | 113 | 10.2727 | 11 | 6.5476 | 3.2286
k.a. 8.2 -- 11.4 |  | 0.097778 | 191.1111 | 2.298 | 7 | 83 | 49.4048 | 802.1111 | 9.672 | 83 | 49.4048 | 4.2107 | 43897.7778 | 0.097778 | 37 | 3.722 | 7 | 10 | 5.9524 | 108.3333 | 10.8773 | 10 | 5.9524 | 2.9269
ero k.a. - 18.4 |  |  | 35.1111 | 0.32329 | 0 | 4 | 2.381 | 108.1111 | 0.88717 | 4 | 2.381 | -0.23804 | -41.2222 | -1.1022 | 2 | 0.54021 | 0 | -1 | -0.59524 | -4.6667 | 0.60457 | -1 | -0.59524 | -0.30163
ero % |  |  | 18.3721 | 14.0686 | 0 | 4.8193 | 4.8193 | 13.4783 | 9.1726 | 4.8193 | 4.8193 | -5.6534 | -0.093905 | -1127.2727 | 5.4054 | 14.5138 | 0 | -10 | -10 | -4.3077 | 5.5581 | -10 | -10 | -10.3054
Käyntisuhde; COP f (T_ulko)
KV Otto- ja antoteho