## Taul1
BT1 Ulkolämpötila | Input_Register | 1 | SI | 0.1 | 0 | R
BT3 Paluuvesi | Input_Register | 7 | SI | 0.1 | 0 | R
BT10 Maaliuos sisään | Input_Register | 10 | SI | 0.1 | 0 | R
BT12 Lauhdutin meno | Input_Register | 12 | SI | 0.1 | 0 | R
BT15 Nestelinja | Input_Register | 14 | SI | 0.1 | 0 | R
C6 asteminuutit | HoldingRegister | 18 | SI | 1 | 0 | R
H2 Vian kuittaus | HoldingRegister | 22 | UI | 1 | 0 | RW
BT50 Huoneanturi | Input_Register | 26 | SI | 0.1 | 0 | R
C4 Lämmityskäyrä | HoldingRegister | 26 | SI | 1 | 0 | R
C5 offset | HoldingRegister | 30 | SI | 1 | 0 | RW
C1 min tulo | HoldingRegister | 34 | SI | 0.1 | 0 | R
Min menovesi | HoldingRegister | 34 | SI | 0.1 | 0 | RW
Max menovesi as | HoldingRegister | 35 | SI | 0.1 | 0 | RW
C2 max tulo | HoldingRegister | 36 | SI | 0.1 | 0 | R
C7 oma käyrä | HoldingRegister | 39 | SI | 0.1 | 0 | R
Käyrä +30 | HoldingRegister | 39 | SI | 1 | 0 | RW
Käyrä +20 | HoldingRegister | 40 | SI | 1 | 0 | RW
BF1 Virtausanturi | Input_Register | 40 | SI | 1 | 0 | R
Käyrä +10 | HoldingRegister | 41 | SI | 1 | 0 | RW
Käyrä 0 | HoldingRegister | 42 | SI | 1 | 0 | RW
Käyrä -10 | HoldingRegister | 43 | SI | 1 | 0 | RW
Käyrä -20 | HoldingRegister | 44 | SI | 1 | 0 | RW
Käyrä -30 | HoldingRegister | 45 | SI | 1 | 0 | RW
BE3 Sähkövastus virta 3 | Input_Register | 46 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
BE2 Sähkövastus virta 2 | Input_Register | 48 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
BE1 Sähkövastus virta 1 | Input_Register | 50 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
C8 Mukavuus käyttövesi | HoldingRegister | 56 | SI | 1 | 0 | R
C9 hälytystila lämmitys | HoldingRegister | 196 | UI | 1 | 0 | R
C10 hälytystila käyttövesi | HoldingRegister | 197 | UI | 1 | 0 | R
H218 Lämmityspumpun noepus | HoldingRegister | 218 | UI | 1 | 0 | RW
Energiamittari 2 X23 | HoldingRegister | 396 | ULI | 0.01 | 0 | R
Energiamittari 1 X22 | HoldingRegister | 398 | ULI | 0.01 | 0 | R
c3 laskettu tulo | Input_Register | 1017 | SI | 0.1 | 0 | R
C18 Word swap | HoldingRegister | 1020 | UI | 1 | 0 | R
C12 Kokonaislämmitysaika | Input_Register | 1025 | SLI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
C15 Toiminnan priorisointi | Input_Register | 1028 | UI | 1 | 0 | R
C11 lisälämmitysporras | Input_Register | 1029 | UI | 1 | 0 | R
C17 disable log set | HoldingRegister | 1031 | UI | 1 | 0 | R
B2 Kompressoritaajuus | Input_Register | 1046 | UI | 0.1 | 0 | R
B3 Kompressori käynnistys | Input_Register | 1083 | SLI_TYPE2 | 10 | 0 | R
C16 Kompressorin käyntiaika EP14 | HoldingRegister | 1087 | SLI_TYPE2 | 10 | 0 | R
B1 Kompressori ep14 on/off | Input_Register | 1100 | SLI_TYPE2 | 1 | 0 | R
GP1 Lämmityspumppu | Input_Register | 1102 | UI | 1 | 0 | R
GP2 Liuospumppu | Input_Register | 1104 | UI | 1 | 0 | R
BT11 Maaliuos ulos | Input_Register | 1522 | SI | 0.1 | 0 | R
BT14 Kuumakaasu | Input_Register | 1524 | SI | 0.1 | 0 | R
BT17 Imukaasu | Input_Register | 1526 | SI | 0.1 | 0 | R
C14 Toiminnan priorisointi ep15 | Input_Register | 1557 | UI | 1 | 0 | R
C13 Toiminnan priorisointi ep14 | Input_Register | 1558 | UI | 1 | 0 | R
Käyttövesis sis lisälämpö | Input_Register | 1575 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
copy Käyttövesis sis lisälämpö | Input_Register | 1575 | ULI_TYPE2 | 10 | 0 | R
copy Lämmitys sis lisälämpö | Input_Register | 1577 | ULI_TYPE2 | 10 | 0 | R
Lämmitys sis lisälämpö | Input_Register | 1577 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
Käyttövesi vain kompressori | Input_Register | 1583 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
Lämmitys vain kompressori | Input_Register | 1585 | ULI_TYPE2 | 0.1 | 0 | R
BT6 Käyttövesi lataus | Input_Register | 1688 | SI | 0.1 | 0 | R
BT7 Käyttövesi yläosa | Input_Register | 1689 | SI | 0.1 | 0 | R
BT2 Menovesi | Input_Register | 1690 | SI | 0.1 | 0 | R
H1 Vikakoodi | Input_Register | 1975 | UI | 1 | 0 | R