## Taul1
Maalämpöpumpun teholaskuri
Viessmann Vitocal 333-g
Ulkolämpötila -11 astetta | Sisälämpötila 20 astetta
3 min käynnin jälkeen |  |  |  | 15 min käynnin jälkeen | 30 min käynnin jälkeen | 45 min käynnin jälkeen | 1h käynnin jälkeen | 1h 15min käynnin jälkeen
Logiikka |  | 10 | W | [5 empty] | Kuinka laskettu
Liuospumpun teho |  | 70 | W
Sisäisen pumpun teho |  | 50 | W
Teho vastukset päällä |  | 8430 | W
Vastuksien teho |  | 8370 | W | [5 empty] | Kokonaisteho - sisäinenp. - liuos - logiikka
Vastuksien aiheuttama lämpötilaero |  | 5.3 | K
Virtaus lämmityspiirissä |  | 1359.4651 | l/h | [5 empty] | Vastuksien teho * 3,6 / Veden ominaisl. / vastuksien dt
Teho kompressori käytössä |  | 2030 | W
Kompressorin teho |  | 1900 | W | 1980 | 2000 | 2010 | 2010 | 2020 | Kokonaisteho - logiikka - liuospumppu - sisäinenpumppu
Kompressorin aiheuttama lämpötilaero |  | 8 | K | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.4
Antoteho |  | 12633.9623 | W | 12476.0377 | 12318.1132 | 12002.2642 | 11528.4906 | 11686.4151 | Veden omin. * kompr. Dt * virtaus / 3,6
Lämpötilaero keruupiirissä |  | 5 | K | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1
Ottoteho kaivosta |  | 10733.9623 | W | 10496.0377 | 10318.1132 | 9992.2642 | 9518.4906 | 9666.4151 | Antoteho - kompressori
Virtaus keruupiirissä |  | 1919.77 | l/h | 1997.0396 | 2097.0402 | 2078.0433 | 2076.0766 | 2108.3404 | Kaivoteho * 3,6 / keruu dt /maaviina omin. / (viinan tiheys/1000)
COP |  | 6.2236 | [6 empty] | Antoteho / teho kompressori päällä(sis pumput & logiikan)
Veden ominaislämpökapasiteetti |  | 4.182 | kJ/(K x kg)
Maaviinan ominaislämpökapasiteetti |  | 4.17 | kJ/(K x kg)
Maaviinan tiheys |  | 965.4 | kg/m3
| COP | liuos t | liuos m | lämm t | lämm m | ottoteho | antoteho | kaivoteho |  | Täytetään ensimmäiseksi
3 min käynnin jälkeen | 6.2236 | 4.8 | -0.2 | 23.2 | 31.2 | 2030 | 12633.9623 | 10733.9623 |  | Täytetään toisena
15 min käynnin jälkeen | 5.9128 | 3.3 | -1.4 | 24.6 | 32.5 | 2110 | 12476.0377 | 10496.0377 |  | Täytetään kolmantena
30 min käynnin jälkeen | 5.7832 | 2 | -2.4 | 24.8 | 32.6 | 2130 | 12318.1132 | 10318.1132 |  | Laskennallinen
45 min käynnin jälkeen | 5.6085 | 1.4 | -2.9 | 25 | 32.6 | 2140 | 12002.2642 | 9992.2642
1h käynnin jälkeen | 5.3871 | 1.1 | -3 | 25.2 | 32.5 | 2140 | 11528.4906 | 9518.4906
1h 15min käynnin jälkeen | 5.4355 | 0.8 | -3.3 | 25.3 | 32.7 | 2150 | 11686.4151 | 9666.4151
Koko käyntijakson ka | 5.7251 | 2.2333 | -2.2 | 24.6833 | 32.35 | 2116.6667 | 12107.5472 | 10120.8805