## Sheet1
Naturett 30 %
Maalämpöpumpun keruupiirin painehäviön laskuri | [9 empty] | Ominaislämpö kJ/kg °C | 4.2373
Soveltuu vedelle ja noin 28 p-% vesi -alkoholiliuokselle. | [5 empty] | Maaviina | 4.1 | kJ/l |  | Tiheys kg/dm3 @ p-% 30 | 0.9676
Lopuksi tulosta laskelma PDF tiedostona |  |  |  | (Laatijat: Seppälä – Ingalsuo) |  | Vesi | 4.217 | kJ/l |  | Ominaislämpö kJ/litra °C | 4.1
Paikka vapaalle tekstille!
OHJE | [5 empty] | Maaviina |  | 40x2.4 |  | 50x4.6 |  | 50x3.0 |  | Oma-1
Laske lämpöpumpulle tarvittava tilavuusvirtaus |  |  | v. 20.51 | Laskettu | 2023-09-03 | Keruun lämpötila | C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Antoteho, kW | 17 | 17 |  |  |  | Putken pituus | m | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COP | 3.5 | 3.5 |  | Tämän laskelman oikeellisuutta ei taata! |  | Tilavuusvirtaus | l/s | 0.4231 |  | 0.4231 |  | 0.4231 |  | 0.4231
Kaivosta otettava teho |  | 12.1429 |  |  |  | ID | m | 0.03528 |  | 0.0397 |  | 0.044 |  | 0.0204
Sähköverkosta otettava teho |  | 4.8571 |  |  |  | Aukko | m2 | 0.00097757 |  | 0.0012379 |  | 0.0015205 |  | 0.00032685
Keruun dT, astetta | 3.5 | 3.5 |  |  |  | Tiheys | kg/m3 | 967.6 |  | 967.6 |  | 967.6 |  | 967.6
Ominaislämpö | kJ/l | 4.1 |  |  |  | Viskositeetti dyn | Pa*s | 0.00648 |  | 0.00648 |  | 0.00648 |  | 0.00648
Kaivojen lukumäärä | 2 | Valittu 2 kpl | 2 kaivoa |  |  | Viskositeetti kin | m2/s | 6.697e-06 |  | 6.697e-06 |  | 6.697e-06 |  | 6.697e-06
Maalämpökone tarvitsee virtaamaksi |  | Virtaama | Virtaama |  |  | Nopeus | m/s | 0.4328 |  | 0.3418 |  | 0.27826 |  | 1.2945
vähintäänkin : |  | vähintään | kaivoa kohden |  |  | Reynolds | Re | 2280.0343 |  | 2026.1867 |  | 1828.173 |  | 3943.1182
Tilavuusvirtaus | Litraa/s | 0.84619 | 0.4231 |  |  | Lami/turb alaraja-arvo L | Re-1 | 1100 |  | - |  | - |  | -
Tilavuusvirtaus | Litraa/min | 50.7715 | 25.3858 |  |  | Lami/turb yläraja-arvo T | Re-2 | 3700 |  | - |  | - |  | -
Tilavuusvirtaus | m3/tunti | 3.0463 | 1.5231 |  |  | Hr painehäviö lamin | m | 2.8077 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Hr painehäviö turb | m | 4.6833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Keruupiirin painehäviö, kun virtaus on → |  |  | 0.4231 | 25.3858 | 1.5231 | Hr painehäviö lamin | kPa | 26.6785 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Valitse neste ja sen lämpötila | Maaviina | 0 | Maaviina |  |  | Hr painehäviö turb | kPa | 44.5003 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anna tilavuusvirtaus litraa/sek | 0.4231 | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Virtaustyyppi | T / L | L → T |  | - |  | - |  | -
Anna putkiosuuden pituus | m | 370 | 0 | 0 | 0 | Putkityyppi |  | Tavallinen putki |  | Tavallinen putki |  | Tavallinen putki |  | Tavallinen putki
Montako putkea rinnakkain | lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | Hr painehäviö | kPa | 44.5003 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Valitse putkityyppi | tyyppi | 40x2.4 | 45x2.7 | 50x3.0 | Oma-1 | Kitkakerroin |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Keruuputken tyyppi |  | Tavallinen putki | Tavallinen putki | Tavallinen putki | Tavallinen putki | Hr painehäviö turb korjattu | kPa | 44.5003 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ulkoläpimitta | mm | 40 | 45 | 50 | 25 | Liukuu L → T | kPa | 34.7671 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Seinämän paksuus | mm | 2.36 | 2.65 | 3 | 2.3 | Volyymi | l/m | 0.97757 |  | 1.2379 |  | 1.5205 |  | 0.32685
Sisäläpimitta, ID | mm | 35.28 | 39.7 | 44 | 20.4
Volyymi | l/m | 0.97757 | 1.2379 | 1.5205 | 0.32685 |  | 1 | 26.6785 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Kokonaisvolyymi | litraa | 361.7002 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 34.7671 | - | 0 | - | 0 | - | 0
Kiertoaika nimellisvirtauksella | 0.4231 | 14,2 min | - | - | - |  | 3700 | 44.5003 | - | 0 | - | 0 | - | 0
Virtaustyyppi: Laminaarinen / Turbulentti |  | L → T | - | - | - |  |  | 34.7671 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Painehäviö, Pascal /metri | Pa/metri | 93.9651 | - | - | -
Painehäviö kiloPascal | kPa | 34.7671 | - | - | -
Putkilinjan pituus yhteensä metriä |  | 370 |  |  |  | Nopeuskerroin | 1
Keruuputkiston nestetilavuus yhteensä |  | 361.7002
Kiertoaika yhteensä | 0.4231 | 855 s = 14,2 minuuttia
Painehäviö yhteensä, kPa |  | 34.7671 |  |  |  | Type | OD | Seinämä | ID | Re-1 | Re-2
Painehäviö yhteensä, bar |  | 0.34767 |  |  |  | 32x2.0 | 32 | 2 | 28 | 1100 | 3700
|  | 4 | 4 | 5 | O | 32x3.0 | 32 | 3 | 26 | 1100 | 3700
Oma valinta |  | OD | Seinämä | ID |  | 40x2.4 | 40 | 2.36 | 35.28 | 1100 | 3700
| Oma-1 | 25 | 2.3 | 20.4 |  | 40x2.5 | 40 | 2.5 | 35 | 1100 | 3700
| Oma-2 | 32 | 2.9 | 26.2 |  | 40x3.7 | 40 | 3.7 | 32.6 | 1100 | 3700
| Oma-3 | 40 | 2.355 | 35.29 |  | 45x2.4 | 45 | 2.4 | 40.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x2.7 | 45 | 2.65 | 39.7 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x3.0 | 45 | 3 | 39 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x2.4 | 50 | 2.4 | 45.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x3.0 | 50 | 3 | 44 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x4.6 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1100 | 3700
[6 empty] | 63x3.8 | 63 | 3 | 57 | 1100 | 3700
[6 empty] | 63x5.8 | 63 | 5.8 | 51.4 | 1100 | 3700
[6 empty] | GeoPipeM32 | 50 | 2.5 | 45 | 1100 | 3700
[6 empty] | Oma-1 | 25 | 2.3 | 20.4 | 1100 | 3700
[6 empty] | Oma-2 | 32 | 2.9 | 26.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | Oma-3 | 40 | 2.355 | 35.29 | 1100 | 3700
[6 empty] | Tc50x4.6 | 50 | 5 | 39.2 | 1000 | 2800
[6 empty] | Tc32x2.0 | 32 | 2 | 28 | 1000 | 3700
[6 empty] | Tc32x3.0 | 32 | 3 | 26 | 1000 | 3700
[6 empty] | Tc40x2.4 | 40 | 2.4 | 35.2 | 1000 | 3700
[6 empty] | Tc45x3.0 | 45 | 3 | 39 | 1000 | 3700
[6 empty] | Tc40x3.7 | 40 | 3.7 | 32.6 | 1000 | 3700
[6 empty] | Tc50x3.0 | 50 | 3 | 44 | 1000 | 3700
[6 empty] | Tc50x4.6 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1000 | 3700
[6 empty] | Nyt valittuna → | Maaviina | 34.7671 | - | - | -
[6 empty] | Tiheys kg/m3 | Maaviina | 967.6 | 967.6 | 967.6 | 967.6
[7 empty] | Vesi | 999.84 | 999.84 | 999.84 | 999.84
[6 empty] | Viskositeetti dyn Pa*s | Maaviina | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648
[6 empty] | 0.001002 | Vesi | 0.001748 | 0.001748 | 0.001748 | 0.001748
[6 empty] | Maaviina | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
[6 empty] | Vesi | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
[6 empty] | Valittuna → | Maaviina | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
[6 empty] | Lämpötila | Tiheys | Lämpö |  |  | Funktio
[6 empty] | astetta | kg/m 3 | kJ/kgxC | t | dyn visk | dyn visk
[6 empty] | 0 | 999.84 | 4.217 | C | Pa*s | Pa*s
[6 empty] | 1 | 999.87 | 4.214 | 0 | 0.00175 | 0.001748
[6 empty] | 2 | 999.9 | 4.211 | 10 | 0.0013 | 0.001305
[6 empty] | 3 | 999.97 | 4.208 | 20 | 0.001 | 0.0010001
[6 empty] | 4 | 1000 | 4.205 | 30 | 0.000797 | 0.00079263
[6 empty] | 5 | 999.97 | 4.202 | 40 | 0.000651 | 0.00064982
[6 empty] | 10 | 999.7 | 4.192 | 50 | 0.000544 | 0.00054681
[6 empty] | 15 | 999.1 | 4.185 | 60 | 0.000463 | 0.0004667
[6 empty] | 20 | 998.21 | 4.181 | 70 | 0.0004 | 0.00040047
[6 empty] | 25 | 997.05 | 4.179 | 80 | 0.000351 | 0.00034707
[6 empty] | 30 | 995.65 | 4.177 | 90 | 0.000311 | 0.00031332
[6 empty] | 35 | 994.03 | 4.177
[6 empty] | 40 | 992.22 | 4.177
[6 empty] | 45 | 990.21 | 4.178
[6 empty] | 50 | 988.04 | 4.18
[6 empty] | 55 | 985.69 | 4.182
[6 empty] | 60 | 983.2 | 4.184
[6 empty] | 65 | 980.55 | 4.187
[6 empty] | 70 | 977.77 | 4.19
[6 empty] | 75 | 974.84 | 4.193
[6 empty] | 80 | 971.79 | 4.197
[6 empty] | 85 | 968.61 | 4.201
[6 empty] | 90 | 965.31 | 4.206
[6 empty] | 95 | 961.89 | 4.211
[6 empty] | 100 | 958.41 | 4.216
[6 empty] | 105 | 954.67 | 4.223
[6 empty] | 110 | 950.85 | 4.23
[6 empty] | 115 | 946.95 | 4.237
[6 empty] | 120 | 942.9 | 4.245
Note on C22: VALITSE
Note on D22: VALITSE
Note on G24: Kirjoita metrimäärä
Note on G25: VALITSE