## Sisäinen häviö + höyrystin
Painehäviö höyrystimessä B25, 40 levyinen 28% etanoli
virtaus | l/h
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000
massavirta kg/s
0 | 0.053756 | 0.10751 | 0.16127 | 0.21502 | 0.26878 | 0.32253 | 0.37629 | 0.43004 | 0.4838 | 0.53756 | 0.59131 | 0.64507 | 0.69882 | 0.75258 | 0.80633 | 0.86009 | 0.91384 | 0.9676 | 1.0214 | 1.0751
höyrystin painehäviö 50*12*12cm kPa (44 levyinen)
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
0 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 9.2 | 11.2 | 13.4 | 15.7 | 18.2 | 20.8 | 23.6 | 26.4
magna geo 25-100 nostokorkeus 0,1 m H2O
110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 110 | 106 | 104 | 102 | 100 | 99 | 95 | 92
nibe käytettävissä oleva paine | [15 empty] | käytetään laskentaan
101 | 100.5 | 100.5 | 100 | 100 | 99 | 98 | 93 | 86.5 | 82.5 | 77.5 | 70 | 64 | 53 | 45
nibe höyrystin + sisäinen painehäviö kPa
6.91 | 7.41 | 8.391 | 8.891 | 9.872 | 10.872 | 12.853 | 14.91 | 17.486 | 19.524 | 22.562 | 28.1 | 33.119 | 40.195 | 45.252
höyrystin 50x12x15cm 62 levyinen
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
0 | 0.37629 | 0.6515 | 1.166 | 1.808 | 2.542 | 3.36 | 4.238 | 5.2 | 6.24 | 7.34 | 8.48 | 9.7 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 19 | 20.8 | 22.7 | kPa
Arvio koneen sisäisestä häviöstä
| 28mm Cu/letku |  | 2 | m
| 90° kulmia |  | 6 | kpl | 0.829
| 45° kulmia |  | 1 | kpl | 0.592
| yhteensä |  | 7.566 | m
sisäinen häviö
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
0 | 0.24211 | 0.48422 | 0.72634 | 0.97601 | 1.2106 | 2.7238 | 3.4804 | 4.4639 | 5.2962 | 6.5068 | 7.6417 | 8.8522 | 10.1384 | 11.576 | 12.8622 | 14.5267 | 16.1156 | 17.7801 | 19.5203 | 21.1848 | kPa
yhteensä höyrystin + sisäinen häviö
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
0 | 0.6184 | 1.1357 | 1.8923 | 2.784 | 3.7526 | 6.0838 | 7.7184 | 9.6639 | 11.5362 | 13.8468 | 16.1217 | 18.5522 | 21.1384 | 23.976 | 26.7622 | 30.0267 | 33.3156 | 36.7801 | 40.3203 | 43.8848 | kPa

## Takaiskut
hela 4125 | 360 | 1080 | 1440 | 3636 | 7308 | 9468 | l/h
| 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.01 | 2.03 | 2.63 | l/s
| 6.75 | 9.89 | 10.78 | 20.85 | 67.52 | 114.65 | kPa
hela 4132 | 1512 | 4032 | 6696 | 9216 | 13104 | 17136 | 22932 | l/h
| 0.42 | 1.12 | 1.86 | 2.56 | 3.64 | 4.76 | 6.37 | l/s
| 2.3 | 5.56 | 9.52 | 19.06 | 37.65 | 64.02 | 113.87 | kPa
|  | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000
| hela 4125 | 0 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 10 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | kPa | käytetty laskennassa
| hela 4132 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | kPa

## Kiertopumput
m H2O
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
wilo stratos para 25-1/7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8556 | 5.4111 | 4.9667 | 4.5222 | 4.0778 | 3.6333 | 3.1889 | 2.7444 | 2.3
wilo stratos para 25-1/8 | 8 | 8.0182 | 8.0364 | 8.0545 | 8.0727 | 8.0909 | 8.1091 | 8.1273 | 8.1455 | 8.1636 | 8.1818 | 8.2 | 7.8667 | 7.5333 | 7.2 | 6.8667 | 6.5333 | 6.2 | 5.8667 | 5.5333 | 5.2
wilo stratos para 25-1/11 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 9.9778 | 9.3556 | 8.7333 | 8.1111 | 7.4889 | 6.8667 | 6.2444 | 5.6222 | 5
wilo stratos para 25-1/12 | 11.6 | 11.615 | 11.63 | 11.645 | 11.66 | 11.675 | 11.69 | 11.705 | 11.72 | 11.735 | 11.75 | 11.765 | 11.78 | 11.795 | 11.81 | 11.825 | 11.84 | 11.855 | 11.87 | 11.885 | 11.9
grundfos magna geo 25-100 | 11 | 11.0571 | 11.1143 | 11.1714 | 11.2286 | 11.2857 | 11.3429 | 11.4 | 11.1218 | 10.8436 | 10.5654 | 10.2872 | 10.009 | 9.7308 | 9.4526 | 9.1744 | 8.8962 | 8.6179 | 8.3397 | 8.0615 | 7.8
wilo top-rl 25/7,5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.86 | 6.72 | 6.58 | 6.44 | 6.3 | 6.12 | 5.94 | 5.76 | 5.58 | 5.4 | 5.18 | 4.96 | 4.74 | 4.52 | 4.3
28% etanoliseoksen tiheys @ 0 °C | 967.6 | kg/m3
kPa
max painehäviö 28% etanolilla | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
wilo stratos para 25-1/7 | 63.5974 | 63.5974 | 64.5467 | 64.5467 | 64.5467 | 63.5974 | 62.6482 | 61.699 | 60.7498 | 59.8006 | 55.5818 | 51.3631 | 47.1444 | 42.9256 | 38.7069 | 34.4882 | 30.2694 | 26.0507 | 21.832
wilo stratos para 25-1/8 | 75.9372 | 76.1098 | 76.2824 | 76.455 | 76.6276 | 76.8002 | 76.9728 | 77.1453 | 77.3179 | 77.4905 | 77.6631 | 77.8357 | 74.6716 | 71.5076 | 68.3435 | 65.1795 | 62.0154 | 58.8514 | 55.6873 | 52.5233 | 49.3592
wilo stratos para 25-1/11 | 108.2106 | 108.2106 | 107.2614 | 107.2614 | 106.3121 | 106.3121 | 106.3121 | 105.3629 | 104.4137 | 103.4645 | 101.5661 | 100.6169 | 94.7106 | 88.8044 | 82.8982 | 76.9919 | 71.0857 | 65.1795 | 59.2732 | 53.367 | 47.4608
wilo stratos para 25-1/12 | 110.109 | 110.2514 | 110.3938 | 110.5362 | 110.6785 | 110.8209 | 110.9633 | 111.1057 | 111.2481 | 111.3905 | 111.5328 | 111.6752 | 111.8176 | 111.96 | 112.1024 | 112.2447 | 112.3871 | 112.5295 | 112.6719 | 112.8143 | 112.9567
grundfos magna geo 25-100 | 104.4137 | 104.9561 | 105.4985 | 106.0409 | 106.5834 | 107.1258 | 107.6682 | 108.2106 | 105.5698 | 102.929 | 100.2883 | 97.6475 | 95.0067 | 92.366 | 89.7252 | 87.0844 | 84.4437 | 81.8029 | 79.1621 | 76.5214 | 74.0388
wilo top-rl 25/7,5 | 71.1912 | 70.242 | 69.2927 | 68.3435 | 67.3943 | 66.4451 | 65.1162 | 63.7873 | 62.4584 | 61.1295 | 59.8006 | 58.092 | 56.3834 | 54.6748 | 52.9662 | 51.2576 | 49.1694 | 47.0811 | 44.9928 | 42.9045 | 40.8163

## Kaivo
Laskettu p-28% etanoliseoksen mukaan @ 0 ° C
Tiheys | 967.6 | kg/m3
dynaaminen viskositeetti | 6.52 | mPas
Kaivo tai keruupiirin pituus/2 |  | 189 | m
Siirtoputkisto |  | 5 | m
Virtaus | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
kPa@35,2mm/100m | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 13.5 | 16 | 19.6 | 22.5 | 24 | 30 | 34 | 38.2 | 42.7 | 47.4 | 52.3 | 57.4 | 62.7
kPa@32,6mm/100m | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 15 | 18.8 | 23 | 27.5 | 32.3 | 37.4 | 43 | 48.8 | 54.9 | 61.3 | 68.1 | 75 | 82 | 90
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | l/h
kPa@35,2mm/100m | 0 | 0.44 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.94 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 11.8 | 13.5 | 14.6 | 16 | 17.6 | 19.6
kPa@32,6mm/100m | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 15 | 16.9 | 18.8 | 20.9 | 23 | 25.2 | 27.5
2-putkinen keräin 40x2,4 | 0 | 3.492 | 6.984 | 10.476 | 13.968 | 17.46 | 20.952 | 24.444 | 52.38 | 62.08 | 76.048 | 87.3 | 93.12 | 116.4 | 131.92 | 148.216 | 165.676 | 183.912 | 202.924 | 222.712 | 243.276
2-putkinen keräin 40x3,7 | 0 | 4.656 | 9.312 | 14.356 | 19.012 | 23.668 | 28.324 | 58.2 | 72.944 | 89.24 | 106.7 | 125.324 | 145.112 | 166.84 | 189.344 | 213.012 | 237.844 | 264.228 | 291 | 318.16 | 349.2
3-putkinen keräin 40x2,4 | 0 | 2.6226 | 5.283 | 7.9245 | 10.566 | 13.113 | 15.849 | 18.396 | 33.669 | 39.4 | 47.509 | 54.1116 | 57.966 | 70.662 | 79.567 | 98.32 | 110.488 | 121.92 | 134.317 | 147.49 | 161.817
3-putkinen keräin 40x3,7 | 0 | 3.522 | 7.044 | 10.765 | 14.287 | 17.809 | 21.52 | 37.977 | 46.673 | 56.165 | 66.254 | 76.94 | 88.223 | 100.501 | 125.462 | 141.192 | 157.519 | 175.02 | 192.72 | 210.808 | 231.075
4-putkinen keräin 40x2,4 | 0 | 1.7072 | 3.492 | 5.238 | 6.984 | 8.536 | 10.476 | 12.028 | 13.968 | 15.52 | 17.46 | 19.1672 | 20.952 | 22.504 | 24.444 | 45.784 | 52.38 | 56.648 | 62.08 | 68.288 | 76.048
4-putkinen keräin 40x3,7 | 0 | 2.328 | 4.656 | 6.984 | 9.312 | 11.64 | 14.356 | 16.684 | 19.012 | 21.34 | 23.668 | 25.996 | 28.324 | 30.652 | 58.2 | 65.572 | 72.944 | 81.092 | 89.24 | 97.776 | 106.7

## Yhdysputkisto
Maapiirin ja mlp liittävä putkisto
28mm Cu | 3 | m
90° kulmia | 10 | kpl | 0.829
45° kulmia | 0 | kpl | 0.592
yhteensä | 11.29 | m
painehäviö /10m |  |  |  | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
|  |  |  | 0 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.29 | 1.6 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7 | 8.6 | 10.1 | 11.7 | 13.4 | 15.3 | 17 | 19.2 | 21.3 | 23.5 | 25.8 | 28 | kPa
putkiston painehäviö |  |  |  | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
|  |  |  | 0 | 0.36128 | 0.72256 | 1.0838 | 1.4564 | 1.8064 | 4.0644 | 5.1934 | 6.6611 | 7.903 | 9.7094 | 11.4029 | 13.2093 | 15.1286 | 17.2737 | 19.193 | 21.6768 | 24.0477 | 26.5315 | 29.1282 | 31.612 | kPa

## Kokonaispainehäviö
Painehäviö yhteensä | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
höyrystin+sisäinen häviö | 0 | 0.6184 | 1.1357 | 1.8923 | 2.784 | 3.7526 | 6.0838 | 7.7184 | 9.6639 | 11.5362 | 13.8468 | 16.1217 | 18.5522 | 21.1384 | 23.976 | 26.7622 | 30.0267 | 33.3156 | 36.7801 | 40.3203 | 43.8848
putkiston painehäviö | 0 | 0.36128 | 0.72256 | 1.0838 | 1.4564 | 1.8064 | 4.0644 | 5.1934 | 6.6611 | 7.903 | 9.7094 | 11.4029 | 13.2093 | 15.1286 | 17.2737 | 19.193 | 21.6768 | 24.0477 | 26.5315 | 29.1282 | 31.612
takaisku | 0 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 10 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5
yhteensä | 0 | 8.1797 | 9.4583 | 10.9762 | 12.6404 | 14.459 | 19.6482 | 22.9118 | 27.025 | 30.9392 | 35.8562 | 40.7246 | 45.9615 | 51.367 | 57.4497 | 63.3552 | 70.3035 | 77.3633 | 84.8116 | 92.4485 | 99.9968
eri kollektorien kanssa | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | l/h
2-putkinen keräin 40x2,4 | 0 | 11.6717 | 16.4423 | 21.4522 | 26.6084 | 31.919 | 40.6002 | 47.3558 | 79.405 | 93.0192 | 111.9042 | 128.0246 | 139.0815 | 167.767 | 189.3697 | 211.5712 | 235.9795 | 261.2753 | 287.7356 | 315.1605 | 343.2728
2-putkinen keräin 40x3,7 | 0 | 12.8357 | 18.7703 | 25.3322 | 31.6524 | 38.127 | 47.9722 | 81.1118 | 99.969 | 120.1792 | 142.5562 | 166.0486 | 191.0735 | 218.207 | 246.7937 | 276.3672 | 308.1475 | 341.5913 | 375.8116 | 410.6085 | 449.1968
3-putkinen keräin 40x2,4 | 0 | 10.8023 | 14.7413 | 18.9007 | 23.2064 | 27.572 | 35.4972 | 41.3078 | 60.694 | 70.3392 | 83.3652 | 94.8362 | 103.9275 | 122.029 | 137.0167 | 161.6752 | 180.7915 | 199.2833 | 219.1286 | 239.9385 | 261.8138
3-putkinen keräin 40x3,7 | 0 | 11.7017 | 16.5023 | 21.7412 | 26.9274 | 32.268 | 41.1682 | 60.8888 | 73.698 | 87.1042 | 102.1102 | 117.6646 | 134.1845 | 151.868 | 182.9117 | 204.5472 | 227.8225 | 252.3833 | 277.5316 | 303.2565 | 331.0718
4-putkinen keräin 40x2,4 | 0 | 9.8869 | 12.9503 | 16.2142 | 19.6244 | 22.995 | 30.1242 | 34.9398 | 40.993 | 46.4592 | 53.3162 | 59.8918 | 66.9135 | 73.871 | 81.8937 | 109.1392 | 122.6835 | 134.0113 | 146.8916 | 160.7365 | 176.0448
4-putkinen keräin 40x3,7 | 0 | 10.5077 | 14.1143 | 17.9602 | 21.9524 | 26.099 | 34.0042 | 39.5958 | 46.037 | 52.2792 | 59.5242 | 66.7206 | 74.2855 | 82.019 | 115.6497 | 128.9272 | 143.2475 | 158.4553 | 174.0516 | 190.2245 | 206.6968