## Taul1
Painehäviö keräin_Höyrystin | [8 empty] | 0.5 | [9 empty] | Keräimen laskettu painehäviö | [5 empty] | Pumppukäyrä | [8 empty] | Wilo TOP-RL-25/7,5 |  | Tih 965 |  |  | roo 1000
[18 empty] | Funktio |  | 1* | 2* | Laskettu | [12 empty] | Wilo_ | Wilo_ |  |  | Wilo_
| T_in | T_out | P_imu | P_paine | P_väli | F | P | P_imu | P_paine | P_väli | F | Dp_keräin | Dp-Höyr | DP-Kok | P | F | F | Dp_keräin | F | Dp_keräin | Dp_keräin | Dp_keräin |  | T_in/out | P_imu | P_paine | F | P | F | H | Nostokorkeus | P | F | H | Tehdaskäyrä | Teho W |  |  | Teho
| C | C | bar | bar | bar | m3/h | W | kPa | kPa | kPa | l/s | kPa | kPa | kPa | W | l/h | l/s | kPa | l/s | kPa | kPa | kPa |  |  | bar | bar | m3/h | W | l/s | m | kPa | W | l/s | m | kPa | r965 | l/s | mm | W
1 | 3.7 | 0.5 | 0.21 | 0.41 | 1 | 1.41 |  | 79 | 140.5 | 100 | 0.39167 | 40.5 | 21 | 61.5 |  | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0.2 | 0.42 | 1.42 | 149.2 | 0.39444 | 6.5493 | 62 | 149.2 | 0 | 7.5 | 70.9999 | 140.8128 | 0 | 22.8 | 145.92
2 | 3.4 | 0.2 | 0.205 | 0.405 | 1 | 1.41 |  | 79.5 | 140 | 100 | 0.39167 | 40 | 20.5 | 60.5 |  | 200 | 0.055556 | 4.3516 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 5.1 | 4 | 3.7 | 0.215 | 0.4 | 1.47 | 149.3 | 0.40833 | 6.4965 | 61.5 | 149.3 | 0.1 | 7.35 | 69.5799 | 145.7536 | 0.1 | 23.6 | 151.04
3 | 3 | 3.2 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.42 |  | 80 | 141.5 | 100 | 0.39444 | 41.5 | 20 | 61.5 |  | 400 | 0.11111 | 7.4923 | 0.2 | 7.2 | 3.1 | 10.3 | 5 | 3.7 | 0.21 | 0.4 | 1.46 | 149.4 | 0.40556 | 6.4437 | 61 | 149.4 | 0.2 | 7.2 | 68.1599 | 151.0032 | 0.2 | 24.45 | 156.48
4 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.42 |  | 80 | 141.5 | 100 | 0.39444 | 41.5 | 20 | 61.5 |  | 600 | 0.16667 | 11.1573 | 0.3 | 10.8 | 4.6 | 15.4 | 6 | 3.7 | 0.205 | 0.41 | 1.44 | 148.8 | 0.4 | 6.4965 | 61.5 | 148.8 | 0.3 | 7 | 66.2666 | 155.944 | 0.3 | 25.25 | 161.6
5 | 3.8 | 3.8 | 0.22 | 0.39 | 1 | 1.52 | 153.3 | 78 | 138.5 | 100 | 0.42222 | 38.5 | 22 | 60.5 | 153.3 | 800 | 0.22222 | 15.7783 | 0.32 | 11.6 | 4.9 | 16.5 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.415 | 1.42 | 149 | 0.39444 | 6.4965 | 61.5 | 149 | 0.4 | 6.77 | 64.0892 | 160.576 | 0.4 | 26 | 166.4
6 | 3.8 | 3.8 | 0.215 | 0.4 | 1 | 1.49 | 153 | 78.5 | 139.5 | 100 | 0.41389 | 39.5 | 21.5 | 61 | 153 | 1000 | 0.27778 | 21.7864 | 0.33 | 21 | 5 | 26 | 8 | 3.8 | 0.195 | 0.425 | 1.4 | 149.9 | 0.38889 | 6.5493 | 62 | 149.9 | 0.5 | 6.5 | 61.5332 | 164.8992 | 0.5 | 26.7 | 170.88
7 | 3.8 | 3.8 | 0.205 | 0.405 | 1 | 1.47 | 152.7 | 79.5 | 140 | 100 | 0.40833 | 40 | 20.5 | 60.5 | 152.7 | 1200 | 0.33333 | 29.613 | 0.4 | 29 | 6.1 | 35.1 | 9 | 3.8 | 0.18 | 0.445 | 1.36 | 149.3 | 0.37778 | 6.6021 | 62.5 | 149.3 | 0.6 | 6.2 | 58.6932 | 168.6048 | 0.6 | 27.3 | 174.72
8 | 3.8 | 3.8 | 0.205 | 0.41 | 1 | 1.46 | 153.2 | 79.5 | 140.5 | 100 | 0.40556 | 40.5 | 20.5 | 61 | 153.2 | 1400 | 0.38889 | 39.6896 | 0.5 | 42.5 | 7.6 | 50.1 | 10 | 3.8 | 0.14 | 0.495 | 1.24 | 146.8 | 0.34444 | 6.7078 | 63.5 | 146.8 | 0.7 | 5.85 | 55.3799 | 172.3104 | 0.7 | 27.9 | 178.56
9 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.44 | 152.7 | 80 | 141.5 | 100 | 0.4 | 41.5 | 20 | 61.5 | 152.7 | 1450 | 0.40278 | 42.6109 | 0.6 | 58 | 9.2 | 67.2 | 11 | 3.8 | 0.095 | 0.55 | 1.05 | 142.4 | 0.29167 | 6.8134 | 64.5 | 142.4 | 0.8 | 5.5 | 52.0666 | 175.3984 | 0.8 | 28.4 | 181.76
10 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.42 | 152.4 | 80 | 141.5 | 100 | 0.39444 | 41.5 | 20 | 61.5 | 152.4 | [7 empty] | 12 | 3.8 | 0.055 | 0.61 | 0.8 | 138.2 | 0.22222 | 7.0247 | 66.5 | 138.2 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 28.9 | 184.96
11 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.42 | 152 | 80 | 141.5 | 100 | 0.39444 | 41.5 | 20 | 61.5 | 152 | [7 empty] | 13 | 3.8 | 0.035 | 0.645 | 0.64 | 135.8 | 0.17778 | 7.1831 | 68 | 135.8 | 1 |  |  |  | 1 | 29.3 | 187.52
12 | 3.9 | 3.9 | 0.195 | 0.41 | 1 | 1.4 | 152.7 | 80.5 | 140.5 | 100 | 0.38889 | 40.5 | 19.5 | 60 | 152.7 | [7 empty] | 14 | 3.8 | 0.02 | 0.67 | 0.51 | 133.5 | 0.14167 | 7.2887 | 69 | 133.5
13 | 3.9 | 3.9 | 0.19 | 0.4 | 1 | 1.38 | 151 | 81 | 139.5 | 100 | 0.38333 | 39.5 | 19 | 58.5 | 151 | [7 empty] | 15 | 3.8 | 0.01 | 0.69 | 0.36 | 130.5 | 0.1 | 7.3944 | 70 | 130.5
14 | 3.9 | 3.9 | 0.185 | 0.385 | 1 | 1.36 | 149.4 | 81.5 | 138 | 100 | 0.37778 | 38 | 18.5 | 56.5 | 149.4 | [7 empty] | 16 | 3.8 | 0.005 | 0.7 | 0.19 | 127.4 | 0.052778 | 7.4472 | 70.5 | 127.4
15 | 3.9 | 3.9 | 0.175 | 0.375 | 1 | 1.33 | 150.2 | 82.5 | 137 | 100 | 0.36944 | 37 | 17.5 | 54.5 | 150.2 | [7 empty] | 17 | 4 | 0 | 0.71 | 0.07 | 124 | 0.019444 | 7.5 | 71 | 124
16 | 3.9 | 3.9 | 0.165 | 0.35 | 1 | 1.28 | 148.5 | 83.5 | 134.5 | 100 | 0.35556 | 34.5 | 16.5 | 51 | 148.5 | [7 empty] | 18 | 4 | 0 | 0.715 | 0 | 123 | 0 | 7.5528 | 71.5 | 123
17 | 3.9 | 3.9 | 0.14 | 0.3 | 1 | 1.19 | 145.3 | 86 | 129.5 | 100 | 0.33056 | 29.5 | 14 | 43.5 | 145.3 | [7 empty] | 19 | 4 | 0.01 | 0.68 | 0.41 | 131.8 | 0.11389 | 7.2887 | 69 | 131.8
18 | 3.9 | 3.9 | 0.11 | 0.23 | 1 | 1.03 | 144 | 89 | 122.5 | 100 | 0.28611 | 22.5 | 11 | 33.5 | 144 | [7 empty] | 20 | 4 | 0.045 | 0.63 | 0.72 | 137.1 | 0.2 | 7.1303 | 67.5 | 137.1
19 | 4 | 4 | 0.075 | 0.175 | 1 | 0.84 | 140.8 | 92.5 | 117 | 100 | 0.23333 | 17 | 7.5 | 24.5 | 140.8 | [7 empty] | 21 | 4 | 0.07 | 0.59 | 0.9 | 140.6 | 0.25 | 6.9718 | 66 | 140.6
20 | 4 | 4 | 0.055 | 0.14 | 1 | 0.68 | 137.4 | 94.5 | 113.5 | 100 | 0.18889 | 13.5 | 5.5 | 19 | 137.4 | [7 empty] | 22 | 4 | 0.12 | 0.52 | 1.17 | 146 | 0.325 | 6.7606 | 64 | 146
21 | 4 | 4 | 0.04 | 0.105 | 1 | 0.53 | 134.4 | 96 | 110 | 100 | 0.14722 | 10 | 4 | 14 | 134.4 | [7 empty] | 23 | 4 | 0.165 | 0.46 | 1.32 | 148.8 | 0.36667 | 6.6021 | 62.5 | 148.8
22 | 4 | 4 | 0.02 | 0.07 | 1 | 0.37 | 131 | 98 | 106.5 | 100 | 0.10278 | 6.5 | 2 | 8.5 | 131 | [7 empty] | 24 | 4 | 0.18 | 0.445 | 1.38 | 149.7 | 0.38333 | 6.6021 | 62.5 | 149.7
23 | 4 | 4 | 0.015 | 0.06 | 1 | 0.29 | 130.3 | 98.5 | 105.5 | 100 | 0.080556 | 5.5 | 1.5 | 7 | 130.3 | [7 empty] | 25 | 4 | 0.205 | 0.41 | 1.46 | 150 | 0.40556 | 6.4965 | 61.5 | 150
24 | 4 | 4 | 0.005 | 0.04 | 1 | 0.16 | 127.4 | 99.5 | 103.5 | 100 | 0.044444 | 3.5 | 0.5 | 4 | 127.4 | [7 empty] | 26 | 4 | 0.2 | 0.415 | 1.44 | 148.7 | 0.4 | 6.4965 | 61.5 | 148.7
25 | 4 | 4 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 123.5 | 100 | 101.5 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 123.5 | [7 empty] | 27 | 4.2 | 0.195 | 0.42 | 1.42 | 149.5 | 0.39444 | 6.4965 | 61.5 | 149.5
26 | 4 | 4 | 0.005 | 0.04 | 1 | 0.17 | 128 | 99.5 | 103.5 | 100 | 0.047222 | 3.5 | 0.5 | 4 | 128 | [7 empty] | 28 | 4.2 | 0.22 | 0.39 | 1.52 | 154 | 0.42222 | 6.4437 | 61 | 154
27 | 4 | 4 | 0.025 | 0.075 | 1 | 0.37 | 132 | 97.5 | 107 | 100 | 0.10278 | 7 | 2.5 | 9.5 | 132 | [7 empty] | 29 | 4.2 | 0.215 | 0.4 | 1.5 | 153.9 | 0.41667 | 6.4965 | 61.5 | 153.9
28 | 4 | 4 | 0.04 | 0.115 | 1 | 0.57 | 136 | 96 | 111 | 100 | 0.15833 | 11 | 4 | 15 | 136 | [7 empty] | 30 | 4.2 | 0.21 | 0.405 | 1.48 | 153.7 | 0.41111 | 6.4965 | 61.5 | 153.7
29 | 4 | 4 | 0.075 | 0.175 | 1 | 0.83 | 141.4 | 92.5 | 117 | 100 | 0.23056 | 17 | 7.5 | 24.5 | 141.4 | [7 empty] | 31 | 4.2 | 0.205 | 0.41 | 1.46 | 152.8 | 0.40556 | 6.4965 | 61.5 | 152.8
30 | 4 | 4 | 0.1 | 0.21 | 1 | 0.98 | 144.4 | 90 | 120.5 | 100 | 0.27222 | 20.5 | 10 | 30.5 | 144.4
31 | 4.1 | 4.1 | 0.13 | 0.255 | 1 | 1.14 | 145.6 | 87 | 125 | 100 | 0.31667 | 25 | 13 | 38 | 145.6
32 | 4.1 | 4.1 | 0.16 | 0.305 | 1 | 1.26 | 148.5 | 84 | 130 | 100 | 0.35 | 30 | 16 | 46 | 148.5
33 | 4.1 | 4.1 | 0.175 | 0.35 | 1 | 1.33 | 150 | 82.5 | 134.5 | 100 | 0.36944 | 34.5 | 17.5 | 52 | 150
34 | 4.3 | 4.3 | 0.185 | 0.38 | 1 | 1.37 | 150.7 | 81.5 | 137.5 | 100 | 0.38056 | 37.5 | 18.5 | 56 | 150.7
35 | 4.3 | 4.3 | 0.195 | 0.405 | 1 | 1.41 | 152.3 | 80.5 | 140 | 100 | 0.39167 | 40 | 19.5 | 59.5 | 152.3
36 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.42 | 152.8 | 80 | 141.5 | 100 | 0.39444 | 41.5 | 20 | 61.5 | 152.8
37 | 4.3 | 4.3 | 0.22 | 0.39 | 1 | 1.52 | 152.2 | 78 | 138.5 | 100 | 0.42222 | 38.5 | 22 | 60.5 | 152.2
38 | 4.3 | 4.3 | 0.22 | 0.395 | 1 | 1.52 | 152.2 | 78 | 139 | 100 | 0.42222 | 39 | 22 | 61 | 152.2
39 | 4.3 | 4.3 | 0.215 | 0.4 | 1 | 1.5 | 152 | 78.5 | 139.5 | 100 | 0.41667 | 39.5 | 21.5 | 61 | 152
40 | 4.3 | 4.3 | 0.21 | 0.405 | 1 | 1.49 | 151.4 | 79 | 140 | 100 | 0.41389 | 40 | 21 | 61 | 151.4
41 | 4.3 | 4.3 | 0.205 | 0.41 | 1 | 1.46 | 152 | 79.5 | 140.5 | 100 | 0.40556 | 40.5 | 20.5 | 61 | 152
42 | 4.3 | 4.3 | 0.205 | 0.415 | 1 | 1.45 | 151.2 | 79.5 | 141 | 100 | 0.40278 | 41 | 20.5 | 61.5 | 151.2
43 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.44 | 151.5 | 80 | 141.5 | 100 | 0.4 | 41.5 | 20 | 61.5 | 151.5
44 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.43 | 151.5 | 80 | 141.5 | 100 | 0.39722 | 41.5 | 20 | 61.5 | 151.5
45 | 4.3 | 4.3 | 0.195 | 0.422 | 1 | 1.42 | 150 | 80.5 | 141.7 | 100 | 0.39444 | 41.7 | 19.5 | 61.2 | 150
46 | 4.3 | 4.3 | 0.195 | 0.422 | 1 | 1.42 | 149 | 80.5 | 141.7 | 100 | 0.39444 | 41.7 | 19.5 | 61.2 | 149

## Taul2
F | Dp_keräin
l/s | kPa
-0.1 | -5
-0.1 | -5
-0.1 | -5
0 | 1.5
0.044444 | 3.5
0.047222 | 3.5
0.08 | 0
0.080556 | 5.5
0.10278 | 6.5
0.10278 | 7
0.14722 | 10
0.15833 | 11
0.18889 | 13.5
0.2 | 25
0.23056 | 17
0.23333 | 17
0.27222 | 20.5
0.28611 | 22.5
0.31667 | 25
0.33 | 20
0.33056 | 29.5
0.35 | 30
0.35556 | 34.5
0.36944 | 37
0.36944 | 34.5
0.37778 | 38
0.38056 | 37.5
0.38333 | 39.5
0.38889 | 40.5
0.39167 | 40.5
0.39167 | 40
0.39167 | 40
0.39444 | 41.5
0.39444 | 41.5
0.39444 | 41.5
0.39444 | 41.5
0.39444 | 41.5
0.39444 | 41.7
0.39444 | 41.7
0.39722 | 41.5
0.4 | 41.5
0.4 | 41.5
0.40278 | 41
0.40556 | 40.5
0.40556 | 40.5
0.40833 | 40
0.41389 | 39.5
0.41389 | 40
0.41667 | 39.5
0.42222 | 38.5
0.42222 | 38.5
0.42222 | 39