## Taul1
Painehäviö keräin_Höyrystin | [8 empty] | 0 | [10 empty] | Keräimen laskettu painehäviö | [5 empty] | Pumppukäyrä | [10 empty] | Wilo TOP-RL-25/7,5 |  | Tih 967 |  |  | roo 1000
[18 empty] | Funktio | Funktio |  | 1* | 2* | Laskettu | [14 empty] | Wilo_ | Wilo_ |  |  | Wilo_
| T_in | T_out | P_imu | P_paine | P_väli | F | P | P_imu | P_paine | P_väli | F | Dp_keräin | Dp-Höyr | DP-Kok | P | F | F | Dp_keräin | DP-Kok | F | Dp_keräin | Dp_keräin | Dp_keräin |  | T_in/out | P_imu | P_paine | F | P | F | H | Nostokorkeus | P | Pumppausteho | Hyötysuhde | F | H | Tehdaskäyrä | Teho W |  |  | Teho
| C | C | bar | bar | bar | m3/h | W | kPa | kPa | kPa | l/s | kPa | kPa | kPa | W | l/h | l/s | kPa | kPa | l/s | kPa | kPa | kPa |  |  | bar | bar | m3/h | W | l/s | m | kPa | W | W | . | l/s | m | kPa | r967 | l/s | mm | W
9 | 4.1 | 4.1 | 0.23 | 0.39 | 1 | 1.53 | 155 | 77 | 139 | 100 | 0.425 | 39 | 23 | 62 | 155 | 0 | 0 | 0.1992 | -0.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0.21 | 0.43 | 1.44 | 156.5 | 0.4 | 6.7466 | 64 | 156.5 | 25.6 | 16.3578 | 0 | 7.5 | 71.147 | 141.1046 | 0 | 22.8 | 145.92
10 | 4.1 | 4.1 | 0.225 | 0.4 | 1 | 1.51 | 153.5 | 77.5 | 140 | 100 | 0.41944 | 40 | 22.5 | 62.5 | 153.5 | 200 | 0.055556 | 3.1294 | 4.1143 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 5.1 | 2 | 4.6 | 0.235 | 0.39 | 1.55 | 159 | 0.43056 | 6.5885 | 62.5 | 159 | 26.9097 | 16.9244 | 0.1 | 7.35 | 69.7241 | 146.0557 | 0.1 | 23.6 | 151.04
11 | 4.1 | 4.1 | 0.22 | 0.405 | 1 | 1.5 | 154 | 78 | 140.5 | 100 | 0.41667 | 40.5 | 22 | 62.5 | 154 | 400 | 0.11111 | 6.7445 | 9.2179 | 0.2 | 7.2 | 3.1 | 10.3 | 3 | 4.6 | 0.23 | 0.4 | 1.53 | 158 | 0.425 | 6.6412 | 63 | 158 | 26.775 | 16.9462 | 0.2 | 7.2 | 68.3011 | 151.3162 | 0.2 | 24.45 | 156.48
12 | 4.1 | 4.1 | 0.22 | 0.405 | 1 | 1.49 | 153 | 78 | 140.5 | 100 | 0.41389 | 40.5 | 22 | 62.5 | 153 | 600 | 0.16667 | 10.8213 | 15.3317 | 0.3 | 10.8 | 4.6 | 15.4 | 4 | 4.6 | 0.23 | 0.405 | 1.52 | 157 | 0.42222 | 6.6939 | 63.5 | 157 | 26.8111 | 17.0771 | 0.3 | 7 | 66.4039 | 156.2672 | 0.3 | 25.25 | 161.6
13 | 4.1 | 4.1 | 0.215 | 0.41 | 1 | 1.48 | 152.6 | 78.5 | 141 | 100 | 0.41111 | 41 | 21.5 | 62.5 | 152.6 | 800 | 0.22222 | 15.5237 | 22.8348 | 0.32 | 11.6 | 4.9 | 16.5 | 5 | 4.6 | 0.225 | 0.405 | 1.51 | 157.7 | 0.41944 | 6.6412 | 63 | 157.7 | 26.425 | 16.7565 | 0.4 | 6.77 | 64.222 | 160.9088 | 0.4 | 26 | 166.4
14 | 4.1 | 4.1 | 0.215 | 0.41 | 1 | 1.47 | 152.9 | 78.5 | 141 | 100 | 0.40833 | 41 | 21.5 | 62.5 | 152.9 | 1000 | 0.27778 | 21.4033 | 32.3225 | 0.33 | 21 | 5 | 26 | 6 | 4.6 | 0.22 | 0.41 | 1.5 | 156.6 | 0.41667 | 6.6412 | 63 | 156.6 | 26.25 | 16.7625 | 0.5 | 6.5 | 61.6608 | 165.241 | 0.5 | 26.7 | 170.88
15 | 4.1 | 4.1 | 0.215 | 0.42 | 1 | 1.45 | 153.9 | 78.5 | 142 | 100 | 0.40278 | 42 | 21.5 | 63.5 | 153.9 | 1200 | 0.33333 | 29.3988 | 44.6066 | 0.4 | 29 | 6.1 | 35.1 | 7 | 4.6 | 0.22 | 0.415 | 1.49 | 157.6 | 0.41389 | 6.6939 | 63.5 | 157.6 | 26.2819 | 16.6764 | 0.6 | 6.2 | 58.8149 | 168.9542 | 0.6 | 27.3 | 174.72
16 | 4.1 | 4.1 | 0.21 | 0.42 | 1 | 1.44 | 153.2 | 79 | 142 | 100 | 0.4 | 42 | 21 | 63 | 153.2 | 1400 | 0.38889 | 40.8365 | 60.715 | 0.5 | 42.5 | 7.6 | 50.1 | 8 | 4.6 | 0.215 | 0.42 | 1.48 | 155.9 | 0.41111 | 6.6939 | 63.5 | 155.9 | 26.1056 | 16.7451 | 0.7 | 5.85 | 55.4947 | 172.6675 | 0.7 | 27.9 | 178.56
17 | 4.1 | 4.1 | 0.205 | 0.425 | 1 | 1.43 | 153.1 | 79.5 | 142.5 | 100 | 0.39722 | 42.5 | 20.5 | 63 | 153.1 | 1450 | 0.40278 | 44.426 | 65.4808 | 0.6 | 58 | 9.2 | 67.2 | 9 | 4.6 | 0.215 | 0.42 | 1.46 | 156.9 | 0.40556 | 6.6939 | 63.5 | 156.9 | 25.7528 | 16.4135 | 0.8 | 5.5 | 52.1745 | 175.7619 | 0.8 | 28.4 | 181.76
18 | 4.1 | 4.1 | 0.205 | 0.425 | 1 | 1.425 | 153 | 79.5 | 142.5 | 100 | 0.39583 | 42.5 | 20.5 | 63 | 153 | 1500 | 0.41667 | 48.3665 | 70.5838 |  |  |  |  | 10 | 4.7 | 0.211 | 0.425 | 1.45 | 157.1 | 0.40278 | 6.7044 | 63.6 | 157.1 | 25.6167 | 16.306 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 28.9 | 184.96
19 | 4.1 | 4.1 | 0.205 | 0.42 | 1 | 1.41 | 153.2 | 79.5 | 142 | 100 | 0.39167 | 42 | 20.5 | 62.5 | 153.2 | 1600 | 0.44444 | 57.43 | 81.8921 |  |  |  |  | 11 | 4.7 | 0.21 | 0.43 | 1.44 | 156.4 | 0.4 | 6.7466 | 64 | 156.4 | 25.6 | 16.3683 | 1 |  |  |  | 1 | 29.3 | 187.52
20 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.39 | 152.7 | 80 | 140 | 100 | 0.38611 | 40 | 20 | 60 | 152.7 | 1700 | 0.47222 | 68.3017 | 94.8294 |  |  |  |  | 12 | 4.7 | 0.2 | 0.44 | 1.42 | 155.9 | 0.39444 | 6.7466 | 64 | 155.9 | 25.2444 | 16.1927
21 | 4.1 | 4.1 | 0.195 | 0.39 | 1 | 1.36 | 152.2 | 80.5 | 139 | 100 | 0.37778 | 39 | 19.5 | 58.5 | 152.2 | [8 empty] | 13 | 4.7 | 0.195 | 0.45 | 1.39 | 156 | 0.38611 | 6.7993 | 64.5 | 156 | 24.9042 | 15.9642
22 | 4.1 | 4.1 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1.31 | 151.2 | 82 | 136 | 100 | 0.36389 | 36 | 18 | 54 | 151.2 | [8 empty] | 14 | 4.7 | 0.16 | 0.49 | 1.29 | 154.3 | 0.35833 | 6.852 | 65 | 154.3 | 23.2917 | 15.0951
23 | 4.1 | 4.1 | 0.16 | 0.33 | 1 | 1.24 | 150.6 | 84 | 133 | 100 | 0.34444 | 33 | 16 | 49 | 150.6 | [8 empty] | 15 | 4.7 | 0.13 | 0.53 | 1.18 | 152.7 | 0.32778 | 6.9574 | 66 | 152.7 | 21.6333 | 14.1672
24 | 4.1 | 4.1 | 0.14 | 0.27 | 1 | 1.14 | 147.7 | 86 | 127 | 100 | 0.31667 | 27 | 14 | 41 | 147.7 | [8 empty] | 16 | 4.7 | 0.095 | 0.575 | 1.01 | 149.3 | 0.28056 | 7.0628 | 67 | 149.3 | 18.7972 | 12.5902
25 | 4.1 | 4.1 | 0.115 | 0.23 | 1 | 1.04 | 145.2 | 88.5 | 123 | 100 | 0.28889 | 23 | 11.5 | 34.5 | 145.2 | [8 empty] | 17 | 4.7 | 0.055 | 0.63 | 0.78 | 143.9 | 0.21667 | 7.221 | 68.5 | 143.9 | 14.8417 | 10.3139
26 | 4.3 | 4.3 | 0.105 | 0.21 | 1 | 0.98 | 144.6 | 89.5 | 121 | 100 | 0.27222 | 21 | 10.5 | 31.5 | 144.6 | [8 empty] | 18 | 4.7 | 0.025 | 0.67 | 0.58 | 141.1 | 0.16111 | 7.3264 | 69.5 | 141.1 | 11.1972 | 7.9357
27 | 4.3 | 4.3 | 0.09 | 0.19 | 1 | 0.91 | 143 | 91 | 119 | 100 | 0.25278 | 19 | 9 | 28 | 143 | [8 empty] | 19 | 4.7 | 0.015 | 0.685 | 0.45 | 137.4 | 0.125 | 7.3791 | 70 | 137.4 | 8.75 | 6.3683
28 | 4.3 | 4.3 | 0.07 | 0.155 | 1 | 0.78 | 141.7 | 93 | 115.5 | 100 | 0.21667 | 15.5 | 7 | 22.5 | 141.7 | [8 empty] | 20 | 4.7 | 0.01 | 0.7 | 0.36 | 136.3 | 0.1 | 7.4845 | 71 | 136.3 | 7.1 | 5.2091
29 | 4.3 | 4.3 | 0.06 | 0.13 | 1 | 0.7 | 140.3 | 94 | 113 | 100 | 0.19444 | 13 | 6 | 19 | 140.3 | [8 empty] | 21 | 4.7 | 0.005 | 0.71 | 0.18 | 134 | 0.05 | 7.5372 | 71.5 | 134 | 3.575 | 2.6679
30 | 4.4 | 4.4 | 0.045 | 0.11 | 1 | 0.61 | 138.6 | 95.5 | 111 | 100 | 0.16944 | 11 | 4.5 | 15.5 | 138.6 | [8 empty] | 22 | 4.8 | 0.002 | 0.72 | 0.04 | 129.7 | 0.011111 | 7.611 | 72.2 | 129.7 | 0.80222 | 0.61852
31 | 4.4 | 4.5 | 0.035 | 0.08 | 1 | 0.47 | 135.5 | 96.5 | 108 | 100 | 0.13056 | 8 | 3.5 | 11.5 | 135.5 | [8 empty] | 23 | 4.8 | 0 | 0.725 | 0 | 130 | 0 | 7.6426 | 72.5 | 130 | 0 | 0
32 | 4.4 | 4.5 | 0.025 | 0.065 | 1 | 0.39 | 134.4 | 97.5 | 106.5 | 100 | 0.10833 | 6.5 | 2.5 | 9 | 134.4 | [8 empty] | 24 | 4.8 | 0.005 | 0.705 | 0.27 | 134.1 | 0.075 | 7.4845 | 71 | 134.1 | 5.325 | 3.9709
33 | 4.4 | 4.6 | 0.02 | 0.05 | 1 | 0.31 | 132.5 | 98 | 105 | 100 | 0.086111 | 5 | 2 | 7 | 132.5 | [8 empty] | 25 | 4.8 | 0.015 | 0.69 | 0.45 | 137.1 | 0.125 | 7.4318 | 70.5 | 137.1 | 8.8125 | 6.4278
34 | 4.4 | 4.7 | 0.01 | 0.04 | 1 | 0.24 | 131.1 | 99 | 104 | 100 | 0.066667 | 4 | 1 | 5 | 131.1 | [8 empty] | 26 | 4.8 | 0.055 | 0.63 | 0.77 | 142.3 | 0.21389 | 7.221 | 68.5 | 142.3 | 14.6514 | 10.2961
35 | 4.4 | 4.9 | 0.005 | 0.025 | 1 | 0.15 | 130.3 | 99.5 | 102.5 | 100 | 0.041667 | 2.5 | 0.5 | 3 | 130.3 | [8 empty] | 27 | 4.8 | 0.095 | 0.57 | 1.04 | 146.8 | 0.28889 | 7.0101 | 66.5 | 146.8 | 19.2111 | 13.0866
36 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | [8 empty] | 28 | 4.8 | 0.135 | 0.52 | 1.21 | 151.2 | 0.33611 | 6.9047 | 65.5 | 151.2 | 22.0153 | 14.5604
37 | 4.4 | 5.1 | 0.002 | 0.015 | 1 | 0.1 | 129 | 99.8 | 101.5 | 100 | 0.027778 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 129 | [8 empty] | 29 | 4.8 | 0.17 | 0.48 | 1.32 | 154.8 | 0.36667 | 6.852 | 65 | 154.8 | 23.8333 | 15.3962
38 | 4.4 | 5.6 | 0.006 | 0.03 | 1 | 0.18 | 130.9 | 99.4 | 103 | 100 | 0.05 | 3 | 0.6 | 3.6 | 130.9 | [8 empty] | 30 | 4.8 | 0.18 | 0.465 | 1.36 | 155 | 0.37778 | 6.7993 | 64.5 | 155 | 24.3667 | 15.7204
39 | 4.4 | 5.6 | 0.01 | 0.04 | 1 | 0.24 | 131.5 | 99 | 104 | 100 | 0.066667 | 4 | 1 | 5 | 131.5 | [8 empty] | 31 | 4.8 | 0.195 | 0.45 | 1.4 | 156.8 | 0.38889 | 6.7993 | 64.5 | 156.8 | 25.0833 | 15.997
40 | 4.4 | 4.9 | 0.03 | 0.07 | 1 | 0.44 | 135.4 | 97 | 107 | 100 | 0.12222 | 7 | 3 | 10 | 135.4 | [8 empty] | 32 | 4.8 | 0.2 | 0.445 | 1.42 | 155.4 | 0.39444 | 6.7993 | 64.5 | 155.4 | 25.4417 | 16.3717
41 | 4.4 | 4.8 | 0.045 | 0.105 | 1 | 0.59 | 138.6 | 95.5 | 110.5 | 100 | 0.16389 | 10.5 | 4.5 | 15 | 138.6 | [8 empty] | 33 | 4.8 | 0.21 | 0.425 | 1.45 | 156.4 | 0.40278 | 6.6939 | 63.5 | 156.4 | 25.5764 | 16.3532
42 | 4.4 | 4.6 | 0.06 | 0.13 | 1 | 0.7 | 140.2 | 94 | 113 | 100 | 0.19444 | 13 | 6 | 19 | 140.2 | [8 empty] | 34 | 4.8 | 0.21 | 0.43 | 1.44 | 157.5 | 0.4 | 6.7466 | 64 | 157.5 | 25.6 | 16.254
43 | 4.4 | 4.6 | 0.075 | 0.16 | 1 | 0.83 | 142.7 | 92.5 | 116 | 100 | 0.23056 | 16 | 7.5 | 23.5 | 142.7 | [8 empty] | 35 | 4.8 | 0.235 | 0.39 | 1.55 | 159 | 0.43056 | 6.5885 | 62.5 | 159 | 26.9097 | 16.9244
44 | 4.4 | 4.5 | 0.095 | 0.195 | 1 | 0.93 | 145.4 | 90.5 | 119.5 | 100 | 0.25833 | 19.5 | 9.5 | 29 | 145.4 | [8 empty] | 36 | 4.8 | 0.23 | 0.4 | 1.53 | 159.1 | 0.425 | 6.6412 | 63 | 159.1 | 26.775 | 16.829
45 | 4.4 | 4.5 | 0.115 | 0.225 | 1 | 1.04 | 147 | 88.5 | 122.5 | 100 | 0.28889 | 22.5 | 11.5 | 34 | 147 | [8 empty] | 37 | 4.8 | 0.225 | 0.405 | 1.51 | 158.7 | 0.41944 | 6.6412 | 63 | 158.7 | 26.425 | 16.6509
46 | 4.4 | 4.5 | 0.135 | 0.255 | 1 | 1.13 | 148.8 | 86.5 | 125.5 | 100 | 0.31389 | 25.5 | 13.5 | 39 | 148.8 | [8 empty] | 38 | 4.8 | 0.22 | 0.41 | 1.49 | 157.8 | 0.41389 | 6.6412 | 63 | 157.8 | 26.075 | 16.5241
47 | 4.5 | 4.5 | 0.15 | 0.275 | 1 | 1.18 | 148.5 | 85 | 127.5 | 100 | 0.32778 | 27.5 | 15 | 42.5 | 148.5 | [8 empty] | 39 | 4.8 | 0.215 | 0.42 | 1.47 | 158.1 | 0.40833 | 6.6939 | 63.5 | 158.1 | 25.9292 | 16.4005
48 | 4.5 | 4.5 | 0.165 | 0.315 | 1 | 1.26 | 151 | 83.5 | 131.5 | 100 | 0.35 | 31.5 | 16.5 | 48 | 151 | [8 empty] | 40 | 4.8 | 0.21 | 0.43 | 1.45 | 157.2 | 0.40278 | 6.7466 | 64 | 157.2 | 25.7778 | 16.3981
49 | 4.5 | 4.5 | 0.175 | 0.34 | 1 | 1.3 | 151 | 82.5 | 134 | 100 | 0.36111 | 34 | 17.5 | 51.5 | 151
50 | 4.5 | 4.5 | 0.185 | 0.365 | 1 | 1.34 | 152.4 | 81.5 | 136.5 | 100 | 0.37222 | 36.5 | 18.5 | 55 | 152.4
51 | 4.5 | 4.5 | 0.195 | 0.38 | 1 | 1.37 | 152.5 | 80.5 | 138 | 100 | 0.38056 | 38 | 19.5 | 57.5 | 152.5
52 | 4.5 | 4.5 | 0.195 | 0.405 | 1 | 1.39 | 154 | 80.5 | 140.5 | 100 | 0.38611 | 40.5 | 19.5 | 60 | 154
53 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.42 | 1 | 1.42 | 154.4 | 80 | 142 | 100 | 0.39444 | 42 | 20 | 62 | 154.4
54 | 4.6 | 4.6 | 0.205 | 0.426 | 1 | 1.43 | 154.5 | 79.5 | 142.6 | 100 | 0.39722 | 42.6 | 20.5 | 63.1 | 154.5

## Taul2
| F | Dp_keräin | F | DP-Kok
| l/s | kPa | l/s | kPa
|  |  | 0 | 0
10 | 0.39583 | 42.5 | 0.027778 | 1.7
11 | 0.39167 | 42 | 0.041667 | 3
12 | 0.38611 | 40 | 0.05 | 3.6
13 | 0.37778 | 39 | 0.066667 | 5
14 | 0.36389 | 36 | 0.066667 | 5
15 | 0.34444 | 33 | 0.086111 | 7
16 | 0.31667 | 27 | 0.10833 | 9
17 | 0.28889 | 23 | 0.12222 | 10
18 | 0.27222 | 21 | 0.13056 | 11.5
19 | 0.25278 | 19 | 0.16389 | 15
20 | 0.21667 | 15.5 | 0.16944 | 15.5
21 | 0.19444 | 13 | 0.19444 | 19
22 | 0.16944 | 11 | 0.19444 | 19
23 | 0.13056 | 8 | 0.21667 | 22.5
24 | 0.10833 | 6.5 | 0.23056 | 23.5
25 | 0.086111 | 5 | 0.25278 | 28
26 | 0.066667 | 4 | 0.25833 | 29
27 | 0.041667 | 2.5 | 0.27222 | 31.5
28 | 0 | 0 | 0.28889 | 34.5
29 | 0.027778 | 1.5 | 0.28889 | 34
30 | 0.05 | 3 | 0.31389 | 39
31 | 0.066667 | 4 | 0.31667 | 41
32 | 0.12222 | 7 | 0.32778 | 42.5
33 | 0.16389 | 10.5 | 0.34444 | 49
34 | 0.19444 | 13 | 0.35 | 48
35 | 0.23056 | 16 | 0.36111 | 51.5
36 | 0.25833 | 19.5 | 0.36389 | 54
37 | 0.28889 | 22.5 | 0.37222 | 55
38 | 0.31389 | 25.5 | 0.37778 | 58.5
39 | 0.32778 | 27.5 | 0.38056 | 57.5
40 | 0.35 | 31.5 | 0.38611 | 60
41 | 0.36111 | 34 | 0.38611 | 60
42 | 0.37222 | 36.5 | 0.39167 | 62.5
43 | 0.38056 | 38 | 0.39444 | 62
44 | 0.38611 | 40.5 | 0.39583 | 63
45 | 0.39444 | 42 | 0.39722 | 63
|  |  | 0.39722 | 63.1