## Sheet1
1. Lattialämmityspiirin tehot @35 C | 0.567 | kW |  | muutettavissa
2. Lattialämmityspiirin tehot @35 C | 0.462 | kW |  | taulukko laskee
3. Lattialämmityspiirin tehot @35 C | 0 | kW |  | 0 jos ei asennettu
Patteririston lämmönluovutusteho | 0 | kW |  | Lämpösillä keleillä esim 1,5kW ja kylmillä esim 6kW
1. Lattialämmityspiirinpituus | 75 | m |  | 0 jos ei asennettu
2. Lattialämmityspiirinpituus | 46 | m
3. Lattialämmityspiirinpituus | 0 | m
1. Lattialämmityspiirin tilavuus | 8.478 | l
2. Lattialämmityspiirin tilavuus | 5.1998 | l
3. Lattialämmityspiirin tilavuus | 0 | l
Patteriston+putkiston tilavuus | 0 | l
Putken halkaisija | 16 | mm
Putken seinämä | 2 | mm
MLP:n sisäinen tilavuus + siirtoputket | 20 | l
Puskurivaraajan tilavuus | 400 | l
Kokonaistilavuus | 433.6778 | l
Maalämpöpumpun teho | 10.3 | kW |  | Lattialämmityksellä 35 asteen kohdalla, patterilämmityksellä esim 45 asteen kohdalla
Meneveden lämpötila käynnin alussa | 35 | astetta |  | Lattialämmitys talossa esim 35 astetta, patterilämmitystalossa esim 40 astetta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min
Energiaylijäämä x min käynnin jälkeen | 0.15452 | 0.30903 | 0.46355 | 0.61807 | 0.77258 | 0.9271 | 1.0816 | 1.2361 | 1.3907 | 1.5452 | 1.6997 | 1.8542 | 2.0087 | 2.1632 | 2.3177 | kWh
Vaikutus vesitilavuuden lämpötilaan | 0.30671 | 0.61342 | 0.92013 | 1.2268 | 1.5335 | 1.8403 | 2.147 | 2.4537 | 2.7604 | 3.0671 | 3.3738 | 3.6805 | 3.9872 | 4.2939 | 4.6006 | C
Menoveden lämpötila | 35.3067 | 35.6134 | 35.9201 | 36.2268 | 36.5335 | 36.8403 | 37.147 | 37.4537 | 37.7604 | 38.0671 | 38.3738 | 38.6805 | 38.9872 | 39.2939 | 39.6006 | C
Asetettu käynnistyshystereesi | 35 1: 5; astetta 2: astetta; Lattialämmitys talossa esim 35 astetta, patterilämmitystalossa esim 40 astetta 5: viesmannissa pelkästään lattialämmityksellä 1-15 astetta, vakio 5 astetta
Kayntijakson pituus | 35 1: 16.3021; astetta 2: minuuttia; Lattialämmitys talossa esim 35 astetta, patterilämmitystalossa esim 40 astetta 5: puskurivaraajallisessa kokoonpanossa 3-15, vakio 5 astetta
Puskuriin varastoitu energia | 35 1: 2.5189; astetta 2: kWh
Lepoaika | 35 1: 146.8773; astetta 2: minuuttia; Lattialämmitys talossa esim 35 astetta, patterilämmitystalossa esim 40 astetta 5: Taulukko olettaa että järjestelmässä ei ole shunttia asennettuna, koska se vaikuttaa lämmityspiirien tehoihin