## Taul1
Säätöarvo (IN/OUT) | Modbus rekisteri (Carel BMS+5001) | Modbus tyyppi | Carel BMS indeksi | Carel Tyyppi | Lukuarvo (OUT) | Modbus Rekisteri | Modbus tyyppi | Carel BMS indeksi | Carel Tyyppi
Säätökäyrät |  |  |  |  | Lämpötila mittaukset
Lämmönjakopiiri 1 -20˚ | 5039 | Register | 38 | Integer | Ulkolämpötila | 1 | Register | 1 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 -13˚ | 5040 | Register | 39 | Integer | Sisälämpötila | 74 | Register | 74 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 -7˚ | 5041 | Register | 40 | Integer | Kuumakaasu 1 | 2 | Register | 2 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 0˚ | 5042 | Register | 41 | Integer | Kuumakaasu 2 | 3 | Register | 3 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 7˚ | 5043 | Register | 42 | Integer | Varaajan lämpötila Ylä | 18 | Register | 18 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 13˚ | 5044 | Register | 43 | Integer | Varaajan lämpötila Ala | 17 | Register | 17 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 20˚ | 5045 | Register | 44 | Integer | Lämmönjakopiiri 1 | 5 | Register | 5 | Analog
[5 empty] | Lämmönjakopiiri 2 | 6 | Register | 6 | Analog
Lämmönjakopiiri 2 -20˚ | 5046 | Register | 45 | Integer | Lämmönjakopiiri 3/käyttöveden lämpötila | 117 | Register | 117 | Analog
Lämmönjakopiiri 2 -13˚ | 5047 | Register | 46 | Integer
Lämmönjakopiiri 2 -7˚ | 5048 | Register | 47 | Integer | Säätäkäyrän pyytämät arvot
Lämmönjakopiiri 2 0˚ | 5049 | Register | 48 | Integer | Lämmönjakopiiri 1 pyyntilämpötila | 19 | Register | 19 | Analog
Lämmönjakopiiri 2 7˚ | 5050 | Register | 49 | Integer | Lämmönjakopiiri 2 pyyntilämpötila | 20 | Register | 20 | Analog
Lämmönjakopiiri 2 13˚ | 5051 | Register | 50 | Integer | Lämmönjakopiiri 3 pyyntilämpötila | 115 | Register | 115 | Analog
Lämmönjakopiiri 2 20˚ | 5052 | Register | 51 | Integer
Maapiirin mittaukset
Lämmönjakopiiri 3 -20˚ | 5157 | Register | 156 | Integer | Maapiiri 1 tulo lämpötila | 98 | Register | 98 | Analog
Lämmönjakopiiri 3 -13˚ | 5191 | Register | 190 | Integer | Maapiiri 1 meno lämpötila | 99 | Register | 99 | Analog
Lämmönjakopiiri 3 -7˚ | 5210 | Register | 209 | Integer | Maapiiri 2 tulo lämpötila | 105 | Register | 105 | Analog
Lämmönjakopiiri 3 0˚ | 5192 | Register | 191 | Integer | Maapiiri 2 meno lämpötila | 100 | Register | 100 | Analog
Lämmönjakopiiri 3 7˚ | 5190 | Register | 189 | Integer
Lämmönjakopiiri 3 13˚ | 5172 | Register | 171 | Integer | Huom. Lämpötilamittauksissa on 1 desimaali mukana. Lukuarvo on jaettava kymmenellä.
Lämmönjakopiiri 3 20˚ | 5038 | Register | 37 | Integer
[5 empty] | Kompressorien Käyntiajat | BMS+5001
Käyttöveden Ohjaus |  |  |  |  | Kompressori 1 tunnit | 5254 | Register | 253 | Integer
Käyttöveden lämpötilan rajoitus | 26 | Register | 26 | Analog | Kompressori 1 tuhannet tunnit | 5253 | Register | 252 | Integer
[5 empty] | Kompressori 2 tunnit | 5257 | Register | 256 | Integer
Varaajan asetukset |  |  |  |  | Kompressori 2 tuhannet tunnit | 5256 | Register | 255 | Integer
Ylä max | 78 | Register | 78 | Analog | Kompressori 3 tunnit | 5260 | Register | 259 | Integer
Ylä min | 77 | Register | 77 | Analog | Kompressori 3 tuhannet tunnit | 5259 | Register | 258 | Integer
Ala max | 72 | Register | 72 | Analog | Kompressori 4 tunnit | 5263 | Register | 262 | Integer
Ala min | 71 | Register | 71 | Analog | Kompressori 4 tuhannet tunnit | 5262 | Register | 261 | Integer
[5 empty] | Kompressori 5 tunnit | 5266 | Register | 265 | Integer
[5 empty] | Kompressori 5 tuhannet tunnit | 5265 | Register | 264 | Integer
Hälytys (OUT) | Modbus rekisteri (01 read coils) | Modbus tyyppi | Carel BMS indeksi | Carel Tyyppi | Kompressori 6 tunnit | 5269 | Register | 268 | Integer
Kompressoripiiri 1 Lämpösuoja | 57 | Coil | 57 | Boolean | Kompressori 6 tuhannet tunnit | 5268 | Register | 267 | Integer
Kompressoripiiri 2 Lämpösuoja | 58 | Coil | 58 | Boolean | Kompressori 7 tunnit | 5272 | Register | 271 | Integer
Kompressorin 1 sisäinensuoja | 59 | Coil | 59 | Boolean | Kompressori 7 tuhannet tunnit | 5271 | Register | 270 | Integer
Kompressorin 2 sisäinensuoja | 60 | Coil | 60 | Boolean | Kompressori 8 tunnit | 5275 | Register | 274 | Integer
Matalapaine pressostaatti 1 | 61 | Coil | 61 | Boolean | Kompressori 8 tuhannet tunnit | 5274 | Register | 273 | Integer
Korkeapaine pressostaatti 1 | 62 | Coil | 62 | Boolean | Kompressori 9 tunnit | 5278 | Register | 277 | Integer
Korkeapaine pressostaatti 2 | 63 | Coil | 63 | Boolean | Kompressori 9 tuhannet tunnit | 5277 | Register | 276 | Integer
Matalapaine pressostaatti 2 | 64 | Coil | 64 | Boolean | Kompressori 10 tunnit | 5281 | Register | 280 | Integer
Vaihevahti | 65 | Coil | 65 | Boolean | Kompressori 10 tuhannet tunnit | 5280 | Register | 279 | Integer
Varaajan lämpötilaa ei saavutettu asetetussa ajassa. | 66 | Coil | 66 | Boolean
Pehmokäynnistin | 69 | Coil | 69 | Boolean | Vastusten ajat
Ulkolämpötila-anturin vika | 178 | Coil | 178 | Boolean | Vastus 1 tunnit | 45 | Register | 45 | Analog
Kuumakaasuanturi 1 vika | 180 | Coil | 180 | Boolean | Vastus 1 tuhannet tunnit | 101 | Register | 101 | Analog
Kuumakaasuanturi 2 vika | 181 | Coil | 181 | Boolean | Vastus 2 tunnit | 47 | Register | 47 | Analog
Varaajan alaosan anturi vika | 182 | Coil | 182 | Boolean | Vastus 2 tuhannet tunnit | 46 | Register | 46 | Analog
Varaajan yläosan anturi vika | 183 | Coil | 183 | Boolean | Vastus 3 tunnit | 70 | Register | 70 | Analog
Lämmönjakopiiri 1 anturi vika | 184 | Coil | 184 | Boolean | Vastus 3 tuhannet tunnit | 82 | Register | 82 | Analog
Lämmönjakopiiri 2 anturi vika | 185 | Coil | 185 | Boolean | Vastus 4 tunnit | 83 | Register | 83 | Analog
Käyttöveden mittauksen anturi vika | 186 | Coil | 186 | Boolean | Vastus 4 tuhannet tunnit | 48 | Register | 48 | Analog
Huonelämpömittauksen anturi vika | 187 | Coil | 187 | Boolean
Nesteen liuospiirin virtaushälytys | 191 | Coil | 191 | Boolean
Ulkoinen hälytys | 201 | Coil | 201 | Boolean
Sähkövastus käynyt täystehon yhteydessä | 218 | Coil | 218 | Boolean
Laitteen asetukset
Slave 1
19200 Baud
8 Data bits
None parity
2 Stop Bit
Kytketään porttiin:J25 BMS 2
protocol 33