## Kaivon syvyys
Kaivon syvyyden laskenta
[6 empty] | tehot (kWh) | dT (K) | n teho (kWh) | antoteho (kWh) | COP
[5 empty] | logiikka + pumput | 0.13 | [6 empty] | Putkiston ominaisuudet ja tilavuudet
[5 empty] | vastus | 8.95 | 5.9 | 8.82 |  |  |  |  | putken ulkohalkaisija | 40 | mm
[5 empty] | komp. käy | 2.08 | 7 | 1.95 | 10.4644 | 5.031 |  |  | seinämän vahvuus | 2.4 | mm
[5 empty] | kaivo |  | 4.8 | 8.3844 |  |  |  |  | sisähalkaisija | 35.2 | mm
[13 empty] | Putken tilavuus | 0.97314 | l/m
[6 empty] | virtaus (m3/h) | (l/s) | Nopeus (m/s) | Reynolds |  |  |  | tilavuus koneessa | 6 | l
[5 empty] | Keruu | 1543.6742 | 0.4288 | 0.44063 | 2207.0265 |  |  |  | muun putkiston tilavuus | 4 | l
[13 empty] | siirtoputken pituus | 7 | m
[5 empty] | Kierroksen kesto | (min) | tilavuus (l) |  |  | Kaivon syvyys (m)
[5 empty] | Keskeltä | 17.25 | 443.8063 | ---------> |  | 219.3486
[5 empty] | Alusta | 15.25 | 392.3505 | ---------> |  | 192.9106
Maawiinan ominaisuudet
[5 empty] | 28 p-% ominaislämpökapasiteetti@ 0 °C |  |  |  | 4.21 | kJ/(K x kg)
[5 empty] | 28 p-% tiheys @ 0 °C |  |  |  | 967.6 | kg/m3
[5 empty] | 28 p-% kinemaattinen viskositeetti @ 0 °C |  |  |  | 0.0068
alusta | 0:01 |  |  |  | 3 min pulssi |  |  |  |  | 0:16 |  |  |  | väli | 0:15
keskeltä | 0:02 | 0:03 | 0:04 | [7 empty] | 0:19 | 0:20 | 0:20 | väli | 0:18
alusta | 0:01 |  |  |  | 5 min pulssi |  |  |  |  | 0:16 |  |  |  | väli | 0:15
keskeltä | 0:02 | 0:04 | 0:07 | [7 empty] | 0:20 | 0:21 | 0:22 | väli | 0:17
Keruupuolen mittaukset 15s välein
tulo | meno | aika | tulo | meno
3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8
3.9 | 3.9 | 0:00 | 3.7 | 3.8
3.9 | 3.9 | 0:00 | 3.7 | 3.8
3.9 | 3.9 | 0:01 | 3.7 | 3.8
3.9 | 3.9 | 0:01 | 3.7 | 3.8
3.9 | 1.8 | 0:01 | 3.7 | 0.8
3.9 | -0.1 | 0:02 | 3.7 | -1.2
3.9 | -0.5 | 0:02 | 3.7 | -1.7
3.9 | -1.4 | 0:02 | 3.7 | -1.4
3.9 | -1.1 | 0:02 | 3.7 | -0.6
3.9 | -0.7 | 0:02 | 3.7 | -0.8
3.9 | -0.7 | 0:03 | 3.7 | -1
3.9 | -1 | 0:03 | 3.7 | -1
3.9 | -1.1 | 0:03 | 3.7 | -1.1 |  | eka | ka | -1.0733
3.9 | -1.1 | 0:03 | 3.7 | -1.2 |  |  | erotus | 4.7733
3.9 | -1.2 | 0:04 | 3.7 | -1 |  | toka | ka | -1.12
3.9 | -1.2 | 0:04 | 3.7 | -1.3 |  |  | erotus | 4.92
3.9 | -0.8 | 0:04 | 3.7 | -1.2
3.9 | 2.9 | 0:04 | 3.7 | -1
3.9 | 3.5 | 0:05 | 3.7 | -1
3.9 | 3.7 | 0:05 | 3.7 | -1.2
3.9 | 3.8 | 0:05 | 3.7 | -0.9
3.9 | 3.8 | 0:05 | 3.7 | -1.2
3.9 | 3.9 | 0:06 | 3.7 | -0.9
3.9 | 3.9 | 0:06 | 3.7 | -1
3.9 | 3.9 | 0:06 | 3.7 | -1.1 |  |  |  | *
3.9 | 3.9 | 0:07 | 3.7 | 1
3.9 | 3.9 | 0:07 | 3.7 | 2.8
3.9 | 3.9 | 0:07 | 3.7 | 3.4
3.9 | 3.9 | 0:07 | 3.7 | 3.6
3.9 | 3.9 | 0:07 | 3.7 | 3.7
3.9 | 3.9 | 0:08 | 3.7 | 3.7
3.9 | 3.9 | 0:08 | 3.7 | 3.7
3.9 | 3.9 | 0:08 | 3.7 | 3.7
3.9 | 4 | 0:09 | 3.7 | 3.7
3.9 | 4 | 0:09 | 3.7 | 3.7
3.9 | 4 | 0:09 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:09 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:09 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:10 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:10 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:10 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:11 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:11 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:11 | 3.7 | 3.8
3.9 | 4 | 0:11 | 3.8 | 3.8
3.9 | 4 | 0:12 | 3.8 | 3.8
3.9 | 4 | 0:12 | 3.8 | 3.8
3.9 | 4 | 0:12 | 3.8 | 3.8
3.9 | 4 | 0:12 | 3.8 | 3.8
3.9 | 4 | 0:13 | 3.8 | 3.8
3.9 | 4 | 0:13 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:13 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:13 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:14 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:14 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:14 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:14 | 3.8 | 3.8
4 | 4 | 0:14 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:15 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:15 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:15 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:16 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:16 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:16 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:16 | 3.8 | 3.9
4 | 4 | 0:16 | 3.8 | 3.9
3.9 | 4 | 0:17 | 3.7 | 3.8
3.8 | 4 | 0:17 | 3.6 | 3.8
3.8 | 3.9 | 0:17 | 3.5 | 3.7
3.7 | 3.8 | 0:18 | 3.3 | 3.5
3.6 | 3.7 | 0:18 | 3.2 | 3.4
3.5 | 3.6 | 0:18 | 3.2 | 3.3
3.4 | 3.6 | 0:18 | 3.1 | 3.2
3.4 | 3.5 | 0:18 | 3 | 3.2
3.3 | 3.4 | 0:19 | 3 | 3.1
3.3 | 3.4 | 0:19 | 2.9 | 3
3.3 | 3.4 | 0:19 | 2.9 | 3
3.3 | 3.3 | 0:20 | 2.9 | 3
3.3 | 3.3 | 0:20 | 2.8 | 2.9
3.3 | 3.3 | 0:20 | 2.8 | 2.9
3.3 | 3.3 | 0:20 | 2.8 | 2.9
3.3 | 3.4 | 0:20 | 2.8 | 2.9
3.4 | 3.4 | 0:21 | 2.8 | 2.9
3.4 | 3.4 | 0:21 | 2.8 | 2.9
3.4 | 3.5 | 0:21 | 2.8 | 2.9
3.5 | 3.5 | 0:21 | 2.8 | 2.9
3.5 | 3.6 | 0:22 | 2.8 | 2.9
3.6 | 3.6 | 0:22 | 2.8 | 2.9
3.6 | 3.6 | 0:22 | 2.8 | 2.9
3.6 | 3.7 | 0:22 | 2.9 | 2.9
3.6 | 3.7 | 0:23 | 3 | 3
3.7 | 3.7 | 0:23 | 3 | 3.1
3.7 | 3.8 | 0:23 | 3.1 | 3.1
3.7 | 3.8 | 0:23 | 3.1 | 3.1
3.7 | 3.8 | 0:24 | 3.2 | 3.2
3.7 | 3.8 | 0:24 | 3.2 | 3.2
3.8 | 3.8 | 0:24 | 3.3 | 3.3
|  | 0:25 | 3.3 | 3.3
|  | 0:25 | 3.3 | 3.4
|  | 0:25 | 3.3 | 3.4
|  | 0:25 | 3.4 | 3.4
|  | 0:25 | 3.4 | 3.5
|  | 0:26 | 3.4 | 3.5
|  | 0:26 | 3.5 | 3.5
|  | 0:26 | 3.5 | 3.5
|  | 0:27 | 3.5 | 3.5
|  | 0:27 | 3.5 | 3.6
|  | 0:27 | 3.5 | 3.6
|  | 0:27 | 3.5 | 3.6
|  | 0:27 | 3.6 | 3.6