## Taul1
0.9
2,83%
Dt Lauh-kaivo | Aika | klo | Dt Lauhd | LJ_meno | LJ_paluu | F | P_anto | P_otto | COP | P_kaivo | Keruulta | Keruulle | Dt | F
C | Min | . | C | C | C | l/s | kW | kW | . | kW | C | C | C | l/s
33 | 0 | 21:50 | 9.1 | 37.7 | 28.6 | 0.2 | 7.644 | 2.175 | 3.5145 | 5.469 | 4.7 | 0.9 | 3.8 | 0.35103 | Mustat | Mitattuja arvoja
33.9 | 10 | 22:00 | 8.7 | 38 | 29.3 | 0.2 | 7.308 | 2.178 | 3.3554 | 5.13 | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 0.34756 | Siniset | Laskettuja arvoja
34.8 | 25 | 22:15 | 8.5 | 38.3 | 29.8 | 0.2 | 7.14 | 2.171 | 3.2888 | 4.969 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.34627 | Punaiset | Arvattuja arvoja (Peki)
35.5 | 40 | 22:30 | 8.4 | 38.6 | 30.2 | 0.2 | 7.056 | 2.144 | 3.291 | 4.912 | 3.1 | -0.3 | 3.4 | 0.35237
36 | 55 | 22:45 | 8.1 | 38.7 | 30.6 | 0.2 | 6.804 | 2.148 | 3.1676 | 4.656 | 2.7 | -0.6 | 3.3 | 0.34412
36.5 | 70 | 23:00 | 8 | 38.9 | 30.9 | 0.2 | 6.72 | 2.126 | 3.1609 | 4.594 | 2.4 | -0.7 | 3.1 | 0.36145
36.8 | 85 | 23:15 | 7.9 | 39 | 31.1 | 0.2 | 6.636 | 2.149 | 3.0879 | 4.487 | 2.2 | -0.8 | 3 | 0.3648
37.1 | 100 | 23:30 | 7.9 | 39.2 | 31.3 | 0.2 | 6.636 | 2.168 | 3.0609 | 4.468 | 2.1 | -0.9 | 3 | 0.36325
37.3 | 115 | 23:45 | 7.9 | 39.4 | 31.5 | 0.2 | 6.636 | 2.13 | 3.1155 | 4.506 | 2.1 | -1 | 3.1 | 0.35452
37.6 | 130 | 24:00 | 7.9 | 39.6 | 31.7 | 0.2 | 6.636 | 2.143 | 3.0966 | 4.493 | 2 | -1 | 3 | 0.36528
37.8 | 145 | 24:15 | 7.9 | 39.8 | 31.9 | 0.2 | 6.636 | 2.123 | 3.1258 | 4.513 | 2 | -1 | 3 | 0.36691
37.8 | 162 | 24:32 | 7.8 | 39.8 | 32 | 0.2 | 6.552 | 2.163 | 3.0291 | 4.389 | 2 | -1 | 3 | 0.35683
|  | Erotus | -1.3 | 2.1 | 3.4 | 0 | -1.092 | -0.012 | -0.48536 | -1.08 | -2.7 | -1.9 | -0.8 | 0.0058023
kW
C
Dt Lauhuttimelta lähtö - kaivosta tulo C
P_anto, P_otto, COP