## TAUL_Muok
Time | Time | Ylä-330 | Ala_MLP | Lat_IN | Lat_OUT | Lat Dt | Tul_IN | Tul_OUT | Kuumak, | Ulko | Kaivosta | Kaivoon | Kaivo Dt | Lauhd_keskilämpö | time | time | R407C_Paisvjälk | R407C_Höyrjälk_02 | R407C_Ennenkompr_02 | R407C_Lauhde_02 | R407C_Ennenmagnventt |  | Aika | Aika | R407C_P_höyr | R407C_P_lauhd | Otto_kW | Kaivo_ kW | Anto_kW | COP
17:12
17:10 | -1.7833 | 60.81 | 37.19 | 29.44 | 35.31 | 5.87 | 32.25 | 33.56 | 38.31 | -5.81 | 3.44 | 3.38 | 0.06 | 32.375 | 17:10 | -1.7833 | 6.06 | 12.31 | 27.63 | 17 | 13.81 | 4 | 17:16 | 4 | 3.0316 | 16.536 | 2.3202 | 4.9966 | 7.3168 | 3.1535
17:11 | -1.0833 | 60.75 | 37.19 | 29.38 | 35.13 | 5.75 | 32.19 | 33.44 | 38.25 | -5.88 | 3.44 | 3.44 | 0 | 32.255 | 17:11 | -1.3167 | 6.06 | 12.25 | 27.56 | 16.94 | 13.81 | 5 | 17:19 | 6.5 | 3.0316 | 16.536 | 2.3166 | 4.9966 | 7.3132 | 3.1569
17:12 | -0.38333 | 60.75 | 37.13 | 29.25 | 34.94 | 5.69 | 32.06 | 33.38 | 38.19 | -5.88 | 3.44 | 3.44 | 0 | 32.095 | 17:11 | -0.85 | 6.06 | 12.25 | 27.5 | 16.94 | 13.81 | 6 | 17:20 | 7.6667 | 3.0316 | 16.536 | 2.3148 | 4.9966 | 7.3114 | 3.1585
17:12 | 0.3 | 60.75 | 37.13 | 35.69 | 39.88 | 4.19 | 32.88 | 33.25 | 38.13 | -5.94 | 3.44 | 1.88 | 1.56 | 37.785 | 17:12 | -0.38333 | 6.13 | 12.19 | 27.44 | 16.88 | 13.81 | 7 | 17:21 | 9 | 3.0316 | 16.536 | 2.3121 | 4.9966 | 7.3088 | 3.161
17:13 | 1 | 60.75 | 37.06 | 36.13 | 41.5 | 5.37 | 38.25 | 54.75 | 68.69 | -5.94 | 3.5 | 0.31 | 3.19 | 38.815 | 17:12 | 0.083333 | 6.06 | 12.19 | 27.38 | 18.56 | 18.31 | 8 | 17:23 | 10.6667 | 3.0316 | 16.536 | 2.3193 | 5.0161 | 7.3354 | 3.1628
17:14 | 1.7 | 60.81 | 37.06 | 36.19 | 41.44 | 5.25 | 43.75 | 62.81 | 78.5 | -5.94 | 3.5 | 0.38 | 3.12 | 38.815 | 17:13 | 0.55 | -1.88 | 2.44 | 5.94 | 37.88 | 36.56 | 9 | 17:25 | 12.8333 | 3.0316 | 16.536 | 2.3193 | 4.9674 | 7.2867 | 3.1418
17:15 | 2.4 | 60.88 | 37.13 | 36.25 | 41.5 | 5.25 | 45.13 | 63.44 | 82.06 | -5.94 | 3.5 | 0.44 | 3.06 | 38.875 | 17:13 | 1.0167 | -4.38 | 2.19 | 8.31 | 39.13 | 38.06 | 10 | 17:27 | 14.6667 | 3.0316 | 16.6738 | 2.3229 | 4.9674 | 7.2903 | 3.1385
17:15 | 3.1 | 60.94 | 37.19 | 36.25 | 41.56 | 5.31 | 45.56 | 63.13 | 83.94 | -6 | 3.5 | 0.44 | 3.06 | 38.905 | 17:14 | 1.4833 | -5.31 | 3.38 | 10.13 | 39.38 | 38.44 | 11 | 17:29 | 16.3333 | 3.0316 | 16.7427 | 2.3301 | 4.9674 | 7.2975 | 3.1318
17:16 | 3.9 | 60.94 | 37.19 | 36.19 | 41.63 | 5.44 | 45.69 | 63.63 | 85.69 | -6 | 3.56 | 0.44 | 3.12 | 38.91 | 17:14 | 1.95 | -5.75 | 4 | 11 | 39.44 | 38.69 | 12 | 17:30 | 18.1667 | 3.0316 | 16.8116 | 2.3355 | 4.9187 | 7.2542 | 3.106
17:17 | 4.6 | 61 | 37.31 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.69 | 63.75 | 86.06 | -6 | 3.56 | 0.44 | 3.12 | 38.845 | 17:15 | 2.4167 | -5.94 | 4.19 | 11.31 | 39.44 | 38.88 | 13 | 17:32 | 19.3333 | 3.0316 | 16.8116 | 2.3346 | 4.87 | 7.2046 | 3.086
17:18 | 5.35 | 61.06 | 37.38 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.69 | 63.81 | 86.44 | -6 | 3.56 | 0.5 | 3.06 | 38.845 | 17:15 | 2.8833 | -6 | 4.25 | 11.44 | 39.5 | 38.94 | 14 | 17:33 | 21 | 3.0316 | 16.8805 | 2.341 | 4.87 | 7.211 | 3.0803
17:18 | 6.0333 | 61.06 | 37.5 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.63 | 63.94 | 86.63 | -6.06 | 3.56 | 0.5 | 3.06 | 38.845 | 17:16 | 3.3667 | -6.06 | 4.25 | 11.5 | 39.5 | 39 | 15 | 17:35 | 22.8333 | 3.0316 | 16.8805 | 2.3456 | 4.87 | 7.2156 | 3.0762
17:19 | 6.7333 | 61.13 | 37.63 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.69 | 63.94 | 86.88 | -6.06 | 3.56 | 0.5 | 3.06 | 38.845 | 17:16 | 3.8333 | -6.06 | 4.31 | 11.56 | 39.56 | 39 | 16 | 17:37 | 24.5 | 3.0316 | 16.8805 | 2.3383 | 4.8408 | 7.179 | 3.0702
17:20 | 7.4333 | 61.13 | 37.81 | 36.19 | 41.56 | 5.37 | 45.63 | 64 | 87.06 | -6.06 | 3.56 | 0.5 | 3.06 | 38.875 | 17:16 | 4.3 | -6.06 | 4.31 | 11.63 | 39.56 | 39.06 | 17 | 17:39 | 26.5 | 3.0316 | 16.9494 | 2.341 | 4.8213 | 7.1623 | 3.0595
17:20 | 8.1333 | 61.19 | 38.06 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.75 | 64.13 | 87.19 | -6.13 | 3.56 | 0.5 | 3.06 | 38.845 | 17:17 | 4.7667 | -6.13 | 4.31 | 11.56 | 39.44 | 39 | 18 | 17:41 | 29.1667 | 2.9971 | 17.0183 | 2.3502 | 4.8213 | 7.1715 | 3.0515
17:21 | 8.8333 | 61.19 | 38.25 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.69 | 64.19 | 87.25 | -6.13 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 38.845 | 17:17 | 5.2333 | -6.13 | 4.31 | 11.63 | 39.5 | 39.06 | 19 | 17:43 | 31.3333 | 2.9834 | 17.0872 | 2.3585 | 4.7531 | 7.1116 | 3.0153
17:22 | 9.5333 | 61.25 | 38.5 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.69 | 64.19 | 87.38 | -6.13 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 38.845 | 17:18 | 5.7 | -6.13 | 4.31 | 11.63 | 39.44 | 39 | 20 | 17:45 | 33 | 2.9627 | 17.0872 | 2.3493 | 4.7531 | 7.1024 | 3.0232
17:22 | 10.2167 | 61.25 | 38.75 | 36.19 | 41.5 | 5.31 | 45.75 | 64.19 | 87.5 | -6.19 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 38.845 | 17:18 | 6.1667 | -6.19 | 4.38 | 11.56 | 39.44 | 39 | 21 | 17:48 | 35.5 | 2.9627 | 17.225 | 2.3715 | 4.7726 | 7.1441 | 3.0124
17:23 | 10.9167 | 61.25 | 38.94 | 36.25 | 41.63 | 5.38 | 45.81 | 64.25 | 87.56 | -6.19 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 38.94 | 17:19 | 6.6333 | -6.19 | 4.38 | 11.63 | 39.44 | 39 | 22 | 17:50 | 38.1667 | 2.9627 | 17.2939 | 2.3659 | 4.7239 | 7.0898 | 2.9966
17:24 | 11.6167 | 61.31 | 39.13 | 36.25 | 41.63 | 5.38 | 45.69 | 64.38 | 87.69 | -6.19 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 38.94 | 17:19 | 7.1 | -6.13 | 4.38 | 11.63 | 39.44 | 39 | 23 | 17:52 | 40.1667 | 2.9627 | 17.3628 | 2.3781 | 4.7239 | 7.102 | 2.9864
17:24 | 12.3167 | 61.31 | 39.25 | 36.31 | 41.56 | 5.25 | 45.75 | 64.38 | 87.75 | -6.19 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 38.935 | 17:20 | 7.5667 | -6.19 | 4.38 | 11.63 | 39.44 | 39.06 | 24 | 17:54 | 41.8333 | 2.9627 | 17.4317 | 2.381 | 4.7044 | 7.0854 | 2.9759
17:25 | 13.0167 | 61.31 | 39.44 | 36.31 | 41.63 | 5.32 | 45.75 | 64.38 | 87.81 | -6.25 | 3.69 | 0.56 | 3.13 | 38.97 | 17:20 | 8.0333 | -6.19 | 4.38 | 11.69 | 39.44 | 39 | 25 | 17:56 | 44 | 2.9627 | 17.5695 | 2.3943 | 4.7239 | 7.1182 | 2.973
17:26 | 13.7167 | 61.38 | 39.63 | 36.38 | 41.69 | 5.31 | 45.88 | 64.44 | 87.88 | -6.25 | 3.63 | 0.56 | 3.07 | 39.035 | 17:21 | 8.5 | -6.19 | 4.38 | 11.63 | 39.44 | 39 | 26 | 17:58 | 45.5 | 2.9627 | 17.7073 | 2.4048 | 4.6752 | 7.08 | 2.9441
17:27 | 14.4 | 61.38 | 39.81 | 36.38 | 41.75 | 5.37 | 45.81 | 64.5 | 87.94 | -6.31 | 3.69 | 0.56 | 3.13 | 39.065 | 17:21 | 8.9667 | -6.19 | 4.44 | 11.69 | 39.38 | 39 | 27 | 17:59 | 47.3333 | 2.9627 | 17.7762 | 2.4116 | 4.6752 | 7.0868 | 2.9386
17:27 | 15.1 | 61.38 | 39.94 | 36.44 | 41.81 | 5.37 | 45.94 | 64.19 | 88.06 | -6.31 | 3.69 | 0.63 | 3.06 | 39.125 | 17:22 | 9.4333 | -6.19 | 4.44 | 11.69 | 39.44 | 39 | 28 | 18:02 | 49.3333 | 2.9627 | 17.914 | 2.4291 | 4.6752 | 7.1043 | 2.9246
17:28 | 15.8 | 61.44 | 40.13 | 36.44 | 41.75 | 5.31 | 46 | 64.19 | 88.13 | -6.38 | 3.63 | 0.63 | 3 | 39.095 | 17:22 | 9.9 | -6.19 | 4.44 | 11.69 | 39.44 | 39 | 29 | 18:04 | 51.5 | 2.9627 | 17.9829 | 2.4361 | 4.646 | 7.082 | 2.9072
17:29 | 16.5 | 61.44 | 40.25 | 36.56 | 41.88 | 5.32 | 46 | 64.25 | 88.25 | -6.38 | 3.56 | 0.56 | 3 | 39.22 | 17:23 | 10.3667 | -6.19 | 4.44 | 11.69 | 39.44 | 39 | 30 | 18:05 | 53.3333 | 2.9627 | 18.1896 | 2.439 | 4.5778 | 7.0168 | 2.8769
17:29 | 17.2 | 61.5 | 40.38 | 36.56 | 41.94 | 5.38 | 46.13 | 64.31 | 88.31 | -6.38 | 3.5 | 0.5 | 3 | 39.25 | 17:23 | 10.8333 | -6.13 | 4.44 | 11.69 | 39.5 | 39.06 | 31 | 18:08 | 56.3333 | 2.9627 | 18.2585 | 2.447 | 4.5778 | 7.0248 | 2.8708
17:30 | 17.9 | 61.5 | 40.56 | 36.63 | 42 | 5.37 | 46.19 | 64.44 | 88.38 | -6.38 | 3.44 | 0.44 | 3 | 39.315 | 17:23 | 11.3 | -6.13 | 4.44 | 11.69 | 39.5 | 39.06 | 32 | 18:10 | 57.8333 | 2.9627 | 18.3274 | 2.453 | 4.5778 | 7.0308 | 2.8662
17:31 | 18.5833 | 61.5 | 40.69 | 36.69 | 42.06 | 5.37 | 46.19 | 64.5 | 88.56 | -6.44 | 3.31 | 0.31 | 3 | 39.375 | 17:24 | 11.7667 | -6.19 | 4.44 | 11.69 | 39.5 | 39.06
17:31 | 19.3333 | 61.56 | 40.81 | 36.75 | 42.06 | 5.31 | 46.31 | 64.5 | 88.63 | -6.44 | 3.25 | 0.25 | 3 | 39.405 | 17:24 | 12.2333 | -6.13 | 4.44 | 11.69 | 39.56 | 39.13
17:32 | 20.0333 | 61.56 | 40.88 | 36.81 | 42.06 | 5.25 | 46.31 | 64.56 | 88.69 | -6.44 | 3.19 | 0.19 | 3 | 39.435 | 17:25 | 12.7 | -6.13 | 4.44 | 11.69 | 39.5 | 39.13 | 4 | 18:47 | 106.5 | 2.9834 | 16.7427 | 2.341 | 4.9187 | 7.2597 | 3.1011
17:33 | 20.7167 | 61.56 | 41.06 | 36.88 | 42.19 | 5.31 | 46.44 | 64.63 | 88.81 | -6.44 | 3.13 | 0.13 | 3 | 39.535 | 17:25 | 13.1667 | -6.06 | 4.5 | 11.75 | 39.56 | 39.13 | 5 | 18:49 | 108.5 | 2.9834 | 16.8805 | 2.3483 | 4.9479 | 7.2963 | 3.107
17:34 | 21.4167 | 61.63 | 41.19 | 36.88 | 42.13 | 5.25 | 46.56 | 64.63 | 88.94 | -6.44 | 3.13 | 0.06 | 3.07 | 39.505 | 17:26 | 13.65 | -6.06 | 4.5 | 11.75 | 39.56 | 39.19 | 6 | 18:50 | 110.1667 | 3.0316 | 17.1561 | 2.3857 | 4.8992 | 7.2849 | 3.0536
17:34 | 22.1167 | 61.63 | 41.31 | 36.94 | 42.25 | 5.31 | 46.63 | 64.75 | 89.06 | -6.5 | 3.06 | 0.06 | 3 | 39.595 | 17:26 | 14.1167 | -6.06 | 4.5 | 11.75 | 39.63 | 39.19 | 7 | 18:52 | 111.8333 | 3.0316 | 17.3 | 2.4038 | 4.87 | 7.2738 | 3.0259
17:35 | 22.8167 | 61.63 | 41.38 | 37 | 42.25 | 5.25 | 46.75 | 64.56 | 89.19 | -6.5 | 3 | 0 | 3 | 39.625 | 17:27 | 14.5833 | -6 | 4.5 | 11.75 | 39.63 | 39.25 | 8 | 18:54 | 113.5 | 3.0316 | 17.3628 | 2.4048 | 4.87 | 7.2748 | 3.0251
17:36 | 23.5167 | 61.69 | 41.5 | 37.06 | 42.38 | 5.32 | 46.75 | 64.56 | 89.25 | -6.5 | 3 | 0 | 3 | 39.72 | 17:27 | 15.05 | -6 | 4.5 | 11.75 | 39.69 | 39.25 | 9 | 18:56 | 115.3333 | 3.0316 | 17.4317 | 2.4145 | 4.8213 | 7.2358 | 2.9968
17:36 | 24.2167 | 61.69 | 41.63 | 37.06 | 42.31 | 5.25 | 46.81 | 64.69 | 89.31 | -6.5 | 2.94 | -0.06 | 3 | 39.685 | 17:28 | 15.5167 | -6 | 4.5 | 11.75 | 39.69 | 39.25 | 10 | 18:57 | 116.5 | 3.0316 | 17.5006 | 2.4233 | 4.7726 | 7.1959 | 2.9695
17:37 | 24.9 | 61.69 | 41.75 | 37.13 | 42.44 | 5.31 | 46.94 | 64.75 | 89.5 | -6.56 | 2.94 | -0.06 | 3 | 39.785 | 17:28 | 15.9833 | -6 | 4.5 | 11.75 | 39.69 | 39.31 | 11 | 19:00 | 119.3333 | 3.0316 | 17.5695 | 2.4233 | 4.7726 | 7.1959 | 2.9695
17:38 | 25.6 | 61.75 | 41.88 | 37.19 | 42.38 | 5.19 | 47 | 64.88 | 89.56 | -6.56 | 2.88 | -0.06 | 2.94 | 39.785 | 17:29 | 16.45 | -6 | 4.44 | 11.75 | 39.75 | 39.31 | 12 | 19:01 | 121 | 3.0316 | 17.6384 | 2.4223 | 4.7726 | 7.1949 | 2.9703
17:38 | 26.3 | 61.75 | 42 | 37.25 | 42.38 | 5.13 | 47.13 | 64.88 | 89.69 | -6.56 | 2.88 | -0.13 | 3.01 | 39.815 | 17:29 | 16.9167 | -6 | 4.44 | 11.69 | 39.81 | 39.38 | 13 | 19:03 | 122.6667 | 3.0109 | 17.7073 | 2.4341 | 4.6752 | 7.1093 | 2.9207
17:39 | 27 | 61.81 | 42 | 37.25 | 42.44 | 5.19 | 47.19 | 65 | 89.75 | -6.56 | 2.88 | -0.13 | 3.01 | 39.845 | 17:30 | 17.3833 | -6 | 4.38 | 11.69 | 39.88 | 39.44 | 14 | 19:05 | 124.6667 | 2.9971 | 17.7762 | 2.4351 | 4.6752 | 7.1103 | 2.9199
17:40 | 27.7 | 61.81 | 42.13 | 37.38 | 42.5 | 5.12 | 47.19 | 64.81 | 89.81 | -6.63 | 2.88 | -0.13 | 3.01 | 39.94 | 17:30 | 17.85 | -6 | 4.31 | 11.63 | 39.88 | 39.44 | 15 | 19:07 | 126.6667 | 2.9971 | 17.914 | 2.444 | 4.6752 | 7.1192 | 2.9129
17:41 | 28.4 | 61.81 | 42.19 | 37.38 | 42.56 | 5.18 | 47.38 | 64.81 | 89.94 | -6.63 | 2.88 | -0.13 | 3.01 | 39.97 | 17:30 | 18.3167 | -6.06 | 4.25 | 11.56 | 39.94 | 39.5 | 16 | 19:09 | 128.3333 | 2.9971 | 17.9829 | 2.449 | 4.6265 | 7.0755 | 2.8892
17:41 | 29.1 | 61.88 | 42.25 | 37.44 | 42.56 | 5.12 | 47.38 | 64.94 | 90 | -6.63 | 2.81 | -0.19 | 3 | 40 | 17:31 | 18.7833 | -6.06 | 4.19 | 11.5 | 39.94 | 39.56 | 17 | 19:12 | 131.1667 | 2.9971 | 18.1896 | 2.4691 | 4.607 | 7.0762 | 2.8658
17:42 | 29.7833 | 61.88 | 42.38 | 37.44 | 42.56 | 5.12 | 47.5 | 65 | 90.13 | -6.69 | 2.81 | -0.19 | 3 | 40 | 17:31 | 19.25 | -6.13 | 4.13 | 11.44 | 39.94 | 39.5 | 18 | 19:13 | 133.1667 | 2.9971 | 18.2585 | 2.4631 | 4.6265 | 7.0896 | 2.8784
17:43 | 30.4833 | 61.94 | 42.5 | 37.5 | 42.69 | 5.19 | 47.5 | 65.06 | 90.19 | -6.69 | 2.81 | -0.19 | 3 | 40.095 | 17:32 | 19.7167 | -6.13 | 4.13 | 11.38 | 40 | 39.5 | 19 | 19:15 | 134.8333 | 2.9971 | 18.3963 | 2.4742 | 4.5778 | 7.052 | 2.8502
17:43 | 31.1833 | 61.94 | 42.5 | 37.56 | 42.75 | 5.19 | 47.63 | 65.13 | 90.25 | -6.75 | 2.81 | -0.19 | 3 | 40.155 | 17:32 | 20.1833 | -6.19 | 4.06 | 11.38 | 40 | 39.56 | 20 | 19:17 | 137 | 2.9971 | 18.4652 | 2.4834 | 4.607 | 7.0905 | 2.8551
17:44 | 31.8833 | 61.94 | 42.63 | 37.56 | 42.75 | 5.19 | 47.75 | 65.06 | 90.38 | -6.75 | 2.81 | -0.19 | 3 | 40.155 | 17:33 | 20.65 | -6.19 | 4 | 11.31 | 40 | 39.63 | 21 | 19:20 | 139.3333 | 2.9971 | 18.603 | 2.4958 | 4.5291 | 7.0249 | 2.8147
17:45 | 32.5833 | 62 | 42.63 | 37.63 | 42.75 | 5.12 | 47.81 | 65.06 | 90.44 | -6.75 | 2.75 | -0.19 | 2.94 | 40.19 | 17:33 | 21.1167 | -6.19 | 4 | 11.25 | 40.06 | 39.63 | 22 | 19:22 | 141.3333 | 2.9971 | 18.6719 | 2.5031 | 4.5291 | 7.0322 | 2.8094
17:45 | 33.3167 | 62 | 42.69 | 37.69 | 42.81 | 5.12 | 47.94 | 65.13 | 90.5 | -6.75 | 2.75 | -0.19 | 2.94 | 40.25 | 17:34 | 21.5833 | -6.25 | 3.94 | 11.25 | 40.06 | 39.63 | 23 | 19:23 | 143.1667 | 2.9971 | 18.8097 | 2.5168 | 4.5291 | 7.0459 | 2.7996
17:46 | 34.0167 | 62 | 42.75 | 37.75 | 42.88 | 5.13 | 47.94 | 65.25 | 90.63 | -6.81 | 2.75 | -0.19 | 2.94 | 40.315 | 17:34 | 22.05 | -6.25 | 3.94 | 11.19 | 40.13 | 39.69 | 24 | 19:26 | 146.1667 | 2.9971 | 18.8786 | 2.5178 | 4.5486 | 7.0664 | 2.8065
17:47 | 34.7167 | 62.06 | 42.81 | 37.81 | 42.94 | 5.13 | 48.06 | 65.38 | 90.69 | -6.81 | 2.75 | -0.25 | 3 | 40.375 | 17:35 | 22.5167 | -6.31 | 3.88 | 11.19 | 40.13 | 39.69
17:48 | 35.4167 | 62.06 | 42.94 | 37.88 | 42.94 | 5.06 | 48.06 | 65.44 | 90.75 | -6.81 | 2.75 | -0.25 | 3 | 40.41 | 17:35 | 22.9833 | -6.31 | 3.88 | 11.19 | 40.13 | 39.75
17:48 | 36.1 | 62.06 | 43 | 37.94 | 43.06 | 5.12 | 48.25 | 65.19 | 90.94 | -6.88 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 40.5 | 17:36 | 23.45 | -6.31 | 3.81 | 11.19 | 40.19 | 39.75
17:49 | 36.8 | 62.13 | 43 | 38 | 43.19 | 5.19 | 48.38 | 65.38 | 91 | -6.88 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 40.595 | 17:36 | 23.9333 | -6.31 | 3.81 | 11.19 | 40.25 | 39.81
17:50 | 37.5 | 62.13 | 43.06 | 38.13 | 43.25 | 5.12 | 48.44 | 65.5 | 91.19 | -6.88 | 2.69 | -0.31 | 3 | 40.69 | 17:37 | 24.4 | -6.38 | 3.81 | 11.19 | 40.19 | 39.81
17:50 | 38.2 | 62.13 | 43.13 | 38.25 | 43.31 | 5.06 | 48.5 | 65.63 | 91.31 | -6.88 | 2.63 | -0.31 | 2.94 | 40.78 | 17:37 | 24.8667 | -6.31 | 3.75 | 11.13 | 40.31 | 39.81
17:51 | 38.9 | 62.19 | 43.19 | 38.31 | 43.38 | 5.07 | 48.5 | 65.44 | 91.38 | -6.88 | 2.63 | -0.31 | 2.94 | 40.845 | 17:38 | 25.3333 | -6.38 | 3.75 | 11.13 | 40.31 | 39.88
17:52 | 39.6 | 62.19 | 43.25 | 38.44 | 43.5 | 5.06 | 48.75 | 65.56 | 91.56 | -6.94 | 2.63 | -0.31 | 2.94 | 40.97 | 17:38 | 25.8 | -6.38 | 3.75 | 11.13 | 40.31 | 39.81
17:52 | 40.2833 | 62.19 | 43.31 | 38.5 | 43.56 | 5.06 | 48.75 | 65.69 | 91.63 | -6.94 | 2.63 | -0.31 | 2.94 | 41.03 | 17:38 | 26.2667 | -6.38 | 3.75 | 11.13 | 40.31 | 39.94
17:53 | 40.9833 | 62.25 | 43.38 | 38.56 | 43.69 | 5.13 | 48.81 | 65.75 | 91.81 | -6.94 | 2.56 | -0.38 | 2.94 | 41.125 | 17:39 | 26.7333 | -6.38 | 3.69 | 11.13 | 40.38 | 39.94
17:54 | 41.6833 | 62.25 | 43.44 | 38.69 | 43.69 | 5 | 48.94 | 65.69 | 91.94 | -7 | 2.56 | -0.38 | 2.94 | 41.19 | 17:39 | 27.2 | -6.38 | 3.69 | 11.13 | 40.38 | 39.94
17:55 | 42.3833 | 62.31 | 43.5 | 38.81 | 43.81 | 5 | 49.13 | 65.75 | 92.13 | -7 | 2.56 | -0.38 | 2.94 | 41.31 | 17:40 | 27.6667 | -6.38 | 3.69 | 11.19 | 40.38 | 40
17:55 | 43.0833 | 62.31 | 43.56 | 38.94 | 43.94 | 5 | 49.13 | 65.94 | 92.25 | -7.06 | 2.56 | -0.38 | 2.94 | 41.44 | 17:40 | 28.1333 | -6.44 | 3.69 | 11.13 | 40.44 | 39.94
17:56 | 43.7833 | 62.31 | 43.63 | 39 | 44 | 5 | 49.19 | 66.06 | 92.38 | -7.06 | 2.5 | -0.38 | 2.88 | 41.5 | 17:41 | 28.6 | -6.44 | 3.69 | 11.19 | 40.44 | 40.06
17:57 | 44.4833 | 62.38 | 43.69 | 39.13 | 44.13 | 5 | 49.38 | 65.94 | 92.5 | -7.06 | 2.5 | -0.44 | 2.94 | 41.63 | 17:41 | 29.0667 | -6.44 | 3.69 | 11.13 | 40.5 | 40.06
17:57 | 45.1667 | 62.38 | 43.75 | 39.19 | 44.19 | 5 | 49.44 | 66.06 | 92.69 | -7.06 | 2.5 | -0.44 | 2.94 | 41.69 | 17:42 | 29.5333 | -6.44 | 3.69 | 11.13 | 40.5 | 40.06
17:58 | 45.8667 | 62.38 | 43.81 | 39.31 | 44.31 | 5 | 49.44 | 66.13 | 92.81 | -7.06 | 2.5 | -0.44 | 2.94 | 41.81 | 17:42 | 30 | -6.44 | 3.69 | 11.13 | 40.5 | 40.06
17:59 | 46.5667 | 62.44 | 43.88 | 39.44 | 44.44 | 5 | 49.56 | 66.19 | 92.94 | -7.13 | 2.5 | -0.44 | 2.94 | 41.94 | 17:43 | 30.4667 | -6.44 | 3.69 | 11.13 | 40.56 | 40.13
17:59 | 47.3167 | 62.44 | 44 | 39.5 | 44.5 | 5 | 49.69 | 66.25 | 93.13 | -7.13 | 2.44 | -0.38 | 2.82 | 42 | 17:43 | 30.9333 | -6.38 | 3.63 | 11.13 | 40.63 | 40.19
18:00 | 48.0167 | 62.5 | 44.06 | 39.63 | 44.56 | 4.93 | 49.75 | 66.31 | 93.31 | -7.19 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.095 | 17:44 | 31.4 | -6.44 | 3.63 | 11.13 | 40.63 | 40.19
18:01 | 48.7167 | 62.5 | 44.13 | 39.69 | 44.69 | 5 | 49.94 | 66.38 | 93.44 | -7.19 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.19 | 17:44 | 31.8667 | -6.44 | 3.63 | 11.19 | 40.63 | 40.19
18:02 | 49.4 | 62.5 | 44.19 | 39.81 | 44.75 | 4.94 | 50 | 66.38 | 93.63 | -7.19 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.28 | 17:44 | 32.3333 | -6.44 | 3.63 | 11.19 | 40.69 | 40.25
18:02 | 50.1 | 62.56 | 44.31 | 39.88 | 44.75 | 4.87 | 50.13 | 66.44 | 93.69 | -7.19 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.315 | 17:45 | 32.8 | -6.44 | 3.63 | 11.13 | 40.69 | 40.25
18:03 | 50.8 | 62.56 | 44.38 | 39.94 | 44.94 | 5 | 50.13 | 66.5 | 93.81 | -7.19 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.44 | 17:45 | 33.2667 | -6.44 | 3.63 | 11.19 | 40.69 | 40.25
18:04 | 51.5 | 62.63 | 44.5 | 40.06 | 44.94 | 4.88 | 50.19 | 66.63 | 94 | -7.19 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.5 | 17:46 | 33.7333 | -6.44 | 3.63 | 11.19 | 40.75 | 40.31
18:04 | 52.2 | 62.63 | 44.56 | 40.13 | 45.06 | 4.93 | 50.38 | 66.56 | 94.06 | -7.25 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.595 | 17:46 | 34.2 | -6.44 | 3.63 | 11.19 | 40.81 | 40.38
18:05 | 52.9 | 62.69 | 44.63 | 40.19 | 45.13 | 4.94 | 50.44 | 66.69 | 94.25 | -7.25 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 42.66 | 17:47 | 34.6667 | -6.44 | 3.56 | 11.19 | 40.81 | 40.38
18:06 | 53.6 | 62.69 | 44.69 | 40.31 | 45.25 | 4.94 | 50.5 | 66.75 | 94.38 | -7.25 | 2.38 | -0.5 | 2.88 | 42.78 | 17:47 | 35.1333 | -6.44 | 3.56 | 11.19 | 40.88 | 40.44
18:06 | 54.2833 | 62.69 | 44.75 | 40.38 | 45.25 | 4.87 | 50.63 | 66.69 | 94.5 | -7.25 | 2.38 | -0.5 | 2.88 | 42.815 | 17:48 | 35.6 | -6.44 | 3.56 | 11.19 | 40.89 | 40.5
18:07 | 54.9833 | 62.75 | 44.81 | 40.38 | 45.38 | 5 | 50.69 | 66.75 | 94.56 | -7.31 | 2.38 | -0.5 | 2.88 | 42.88 | 17:48 | 36.0667 | -6.44 | 3.56 | 11.19 | 40.94 | 40.5
18:08 | 55.6833 | 62.81 | 44.88 | 40.56 | 45.5 | 4.94 | 50.75 | 66.81 | 94.81 | -7.31 | 2.38 | -0.44 | 2.82 | 43.03 | 17:49 | 36.5333 | -6.44 | 3.56 | 11.19 | 41 | 40.51
18:09 | 56.3833 | 62.81 | 45 | 40.56 | 45.5 | 4.94 | 50.81 | 66.94 | 94.81 | -7.38 | 2.38 | -0.5 | 2.88 | 43.03 | 17:49 | 37 | -6.44 | 3.5 | 11.19 | 41.13 | 40.63
18:09 | 57.0833 | 62.81 | 45.06 | 40.63 | 45.5 | 4.87 | 50.88 | 66.81 | 94.94 | -7.38 | 2.38 | -0.5 | 2.88 | 43.065 | 17:50 | 37.4667 | -6.44 | 3.5 | 11.19 | 41.19 | 40.69
18:10 | 57.7833 | 62.88 | 45.19 | 40.75 | 45.56 | 4.81 | 50.94 | 66.94 | 93.88 | -7.38 | 2.38 | -0.5 | 2.88 | 43.155 | 17:50 | 37.9333 | -6.44 | 3.5 | 11.19 | 41.25 | 40.75
18:11 | 58.4833 | 62.88 | 45.25 | 40.31 | 45.25 | 4.94 | 50.63 | 66.5 | 81.75 | -7.38 | 2.38 | 2.25 | 0.13 | 42.78 | 17:51 | 38.4 | -6.44 | 3.5 | 11.19 | 41.25 | 40.81
18:11 | 59.1667 | 62.75 | 45.25 | 40 | 45.06 | 5.06 | 50.31 | 65.88 | 70.81 | -7.38 | 2.31 | 2.56 | -0.25 | 42.53 | 17:51 | 38.8667 | -6.44 | 3.5 | 11.19 | 41.25 | 40.88
[15 empty] | 17:52 | 39.3333 | -6.44 | 3.44 | 11.19 | 41.38 | 40.88
18:40 | [14 empty] | 17:52 | 39.8 | -6.44 | 3.44 | 11.19 | 41.39 | 40.94
[15 empty] | 17:52 | 40.2667 | -6.44 | 3.44 | 11.13 | 41.44 | 41
18:39 | 98.3833 | 62.44 | 38.94 | 32.75 | 39.13 | 6.38 | 35.69 | 37.38 | 40.31 | -7.88 | 3.13 | 3.13 | 0 | 35.94 | 17:53 | 40.7333 | -6.44 | 3.44 | 11.19 | 41.56 | 41.13
18:39 | 99.0833 | 62.44 | 38.81 | 32.56 | 39 | 6.44 | 35.5 | 37.06 | 40.19 | -7.88 | 3.13 | 3.13 | 0 | 35.78 | 17:53 | 41.2 | -6.44 | 3.38 | 11.19 | 41.57 | 41.13
18:40 | 99.8 | 62.44 | 38.75 | 32.38 | 38.81 | 6.43 | 35.31 | 36.88 | 42.06 | -7.88 | 3.13 | 3.13 | 0 | 35.595 | 17:54 | 41.6667 | -6.44 | 3.38 | 11.19 | 41.62 | 41.19
18:41 | 100.5 | 62.44 | 38.69 | 37.31 | 40.44 | 3.13 | 37.5 | 41.75 | 75.06 | -7.88 | 3.13 | 0.38 | 2.75 | 38.875 | 17:54 | 42.1333 | -6.44 | 3.38 | 11.19 | 41.69 | 41.31
18:42 | 101.2333 | 62.44 | 38.88 | 37.5 | 40.38 | 2.88 | 42.94 | 63.5 | 81.38 | -7.88 | 3.19 | 0.06 | 3.13 | 38.94 | 17:55 | 42.6 | -6.44 | 3.38 | 11.19 | 41.81 | 41.38
18:42 | 101.9333 | 62.44 | 39.5 | 37.5 | 40.31 | 2.81 | 46.25 | 61.81 | 84.31 | -7.94 | 3.19 | 0.13 | 3.06 | 38.905 | 17:55 | 43.0667 | -6.44 | 3.38 | 11.19 | 41.88 | 41.44
18:43 | 102.6333 | 62.5 | 40.19 | 37.56 | 40.31 | 2.75 | 46.19 | 63.63 | 85.69 | -7.88 | 3.19 | 0.13 | 3.06 | 38.935 | 17:56 | 43.5333 | -6.44 | 3.31 | 11.19 | 41.94 | 41.5
18:44 | 103.3333 | 62.56 | 41.13 | 37.63 | 40.38 | 2.75 | 46.06 | 63.75 | 86.44 | -7.88 | 3.19 | 0.13 | 3.06 | 39.005 | 17:56 | 44 | -6.44 | 3.31 | 11.19 | 41.94 | 41.5
18:44 | 104.0333 | 62.56 | 41.5 | 37.63 | 40.44 | 2.81 | 45.88 | 63.88 | 87 | -7.94 | 3.19 | 0.13 | 3.06 | 39.035 | 17:57 | 44.4667 | -6.44 | 3.38 | 11.19 | 42 | 41.56
18:45 | 104.7333 | 62.56 | 41.69 | 37.63 | 40.44 | 2.81 | 45.81 | 63.94 | 87.38 | -7.94 | 3.25 | 0.19 | 3.06 | 39.035 | 17:57 | 44.9333 | -6.44 | 3.31 | 11.19 | 42.06 | 41.63
18:46 | 105.4333 | 62.63 | 41.81 | 37.69 | 40.5 | 2.81 | 45.81 | 64.06 | 87.69 | -7.94 | 3.25 | 0.19 | 3.06 | 39.095 | 17:58 | 45.4 | -6.38 | 3.31 | 11.25 | 42.13 | 41.69
18:46 | 106.15 | 62.63 | 41.88 | 37.81 | 40.56 | 2.75 | 45.75 | 64.19 | 87.88 | -7.94 | 3.25 | 0.19 | 3.06 | 39.185 | 17:58 | 45.8667 | -6.44 | 3.31 | 11.19 | 42.25 | 41.81
18:47 | 106.85 | 62.69 | 41.88 | 37.88 | 40.69 | 2.81 | 45.63 | 64.13 | 88.13 | -7.94 | 3.25 | 0.25 | 3 | 39.285 | 17:58 | 46.3333 | -6.44 | 3.31 | 11.19 | 42.25 | 41.81
18:48 | 107.55 | 62.63 | 41.94 | 38.06 | 40.81 | 2.75 | 45.56 | 64.19 | 88.31 | -7.94 | 3.31 | 0.25 | 3.06 | 39.435 | 17:59 | 46.8 | -6.44 | 3.31 | 11.25 | 42.38 | 41.94
18:49 | 108.25 | 62.69 | 41.94 | 38.19 | 41 | 2.81 | 45.69 | 64.38 | 88.5 | -7.94 | 3.31 | 0.25 | 3.06 | 39.595 | 17:59 | 47.2667 | -6.44 | 3.25 | 11.25 | 42.38 | 41.94
18:49 | 108.95 | 62.69 | 41.94 | 38.44 | 41.19 | 2.75 | 45.69 | 64.25 | 88.75 | -8 | 3.31 | 0.25 | 3.06 | 39.815 | 18:00 | 47.7333 | -6.38 | 3.31 | 11.25 | 42.44 | 42
18:50 | 109.65 | 62.69 | 42 | 38.75 | 41.5 | 2.75 | 45.81 | 64.25 | 89 | -8 | 3.38 | 0.31 | 3.07 | 40.125 | 18:00 | 48.2 | -6.44 | 3.25 | 11.25 | 42.5 | 42.06
18:51 | 110.3333 | 62.75 | 42.06 | 38.94 | 41.69 | 2.75 | 45.69 | 64.38 | 89.31 | -8.06 | 3.38 | 0.31 | 3.07 | 40.315 | 18:01 | 48.6667 | -6.44 | 3.31 | 11.31 | 42.56 | 42.13
18:51 | 111.0333 | 62.75 | 42.13 | 39.19 | 41.94 | 2.75 | 45.75 | 64.56 | 89.63 | -8.06 | 3.38 | 0.31 | 3.07 | 40.565 | 18:01 | 49.1333 | -6.44 | 3.25 | 11.31 | 42.63 | 42.19
18:52 | 111.7333 | 62.75 | 42.19 | 39.31 | 42.06 | 2.75 | 45.81 | 64.69 | 89.88 | -8.06 | 3.44 | 0.38 | 3.06 | 40.685 | 18:02 | 49.6 | -6.38 | 3.31 | 11.31 | 42.69 | 42.25
18:53 | 112.4333 | 62.75 | 42.25 | 39.56 | 42.25 | 2.69 | 45.88 | 64.5 | 90.13 | -8.06 | 3.38 | 0.38 | 3 | 40.905 | 18:02 | 50.0667 | -6.38 | 3.25 | 11.25 | 42.75 | 42.25
18:53 | 113.1333 | 62.81 | 42.38 | 39.63 | 42.31 | 2.68 | 45.81 | 64.63 | 90.38 | -8.06 | 3.44 | 0.44 | 3 | 40.97 | 18:03 | 50.5333 | -6.44 | 3.25 | 11.31 | 42.75 | 42.31
18:54 | 113.8333 | 62.81 | 42.5 | 39.75 | 42.38 | 2.63 | 45.88 | 64.69 | 90.56 | -8.06 | 3.44 | 0.44 | 3 | 41.065 | 18:03 | 51 | -6.38 | 3.25 | 11.31 | 42.88 | 42.38
18:55 | 114.55 | 62.81 | 42.63 | 39.81 | 42.5 | 2.69 | 45.81 | 64.81 | 90.69 | -8.13 | 3.44 | 0.44 | 3 | 41.155 | 18:04 | 51.4667 | -6.38 | 3.25 | 11.31 | 42.88 | 42.44
18:56 | 115.3 | 62.88 | 42.69 | 39.88 | 42.56 | 2.68 | 45.94 | 64.88 | 90.88 | -8.06 | 3.44 | 0.44 | 3 | 41.22 | 18:04 | 51.9333 | -6.38 | 3.25 | 11.31 | 42.94 | 42.5
18:56 | 116 | 62.88 | 42.75 | 39.94 | 42.63 | 2.69 | 46 | 65.06 | 91 | -8.06 | 3.44 | 0.44 | 3 | 41.285 | 18:05 | 52.4167 | -6.38 | 3.19 | 11.31 | 43 | 42.56
18:57 | 116.7 | 62.88 | 42.81 | 39.94 | 42.69 | 2.75 | 45.88 | 64.81 | 91.06 | -8.06 | 3.38 | 0.38 | 3 | 41.315 | 18:05 | 52.8833 | -6.44 | 3.19 | 11.31 | 43.06 | 42.56
18:58 | 117.3833 | 62.94 | 42.94 | 40.06 | 42.81 | 2.75 | 45.81 | 64.75 | 91.25 | -8.13 | 3.31 | 0.31 | 3 | 41.435 | 18:06 | 53.35 | -6.38 | 3.19 | 11.31 | 43.13 | 42.69
18:58 | 118.0833 | 62.94 | 43.06 | 40.13 | 42.81 | 2.68 | 46 | 64.81 | 91.31 | -8.06 | 3.19 | 0.25 | 2.94 | 41.47 | 18:06 | 53.8167 | -6.38 | 3.19 | 11.38 | 43.19 | 42.75
18:59 | 118.7833 | 62.94 | 43.06 | 40.19 | 42.88 | 2.69 | 45.94 | 65 | 91.44 | -8.13 | 3.13 | 0.19 | 2.94 | 41.535 | 18:06 | 54.2833 | -6.44 | 3.19 | 11.31 | 43.19 | 42.69
19:00 | 119.4833 | 62.94 | 43.13 | 40.25 | 42.94 | 2.69 | 46 | 64.94 | 91.63 | -8.13 | 3.06 | 0.06 | 3 | 41.595 | 18:07 | 54.75 | -6.44 | 3.19 | 11.31 | 43.25 | 42.75
19:01 | 120.1833 | 63 | 43.19 | 40.31 | 43 | 2.69 | 46.06 | 65.06 | 91.69 | -8.13 | 3 | 0.06 | 2.94 | 41.655 | 18:07 | 55.2167 | -6.38 | 3.19 | 11.31 | 43.31 | 42.81
19:01 | 120.8833 | 63 | 43.25 | 40.38 | 43.06 | 2.68 | 46.13 | 65 | 91.88 | -8.19 | 2.94 | -0.06 | 3 | 41.72 | 18:08 | 55.6833 | -6.38 | 3.19 | 11.31 | 43.38 | 42.94
19:02 | 121.5833 | 63.06 | 43.38 | 40.38 | 43.06 | 2.68 | 46.13 | 65.13 | 92 | -8.19 | 2.88 | -0.06 | 2.94 | 41.72 | 18:08 | 56.15 | -6.38 | 3.13 | 11.38 | 43.44 | 42.94
19:03 | 122.2833 | 63.06 | 43.5 | 40.5 | 43.13 | 2.63 | 46.38 | 65.19 | 92.19 | -8.19 | 2.81 | -0.06 | 2.87 | 41.815 | 18:09 | 56.6167 | -6.38 | 3.13 | 11.31 | 43.44 | 42.94
19:03 | 122.9833 | 63.06 | 43.5 | 40.56 | 43.19 | 2.63 | 46.31 | 65.19 | 92.25 | -8.19 | 2.81 | -0.13 | 2.94 | 41.875 | 18:09 | 57.0833 | -6.31 | 3.13 | 11.31 | 43.5 | 43
19:04 | 123.6833 | 63.06 | 43.63 | 40.63 | 43.31 | 2.68 | 46.31 | 65.13 | 92.44 | -8.25 | 2.81 | -0.13 | 2.94 | 41.97 | 18:10 | 57.55 | -6.38 | 3.13 | 11.31 | 43.5 | 43
19:05 | 124.3667 | 63.13 | 43.63 | 40.69 | 43.31 | 2.62 | 46.44 | 65.19 | 92.56 | -8.25 | 2.75 | -0.13 | 2.88 | 42 | 18:10 | 58.0167 | -4.69 | 3.56 | 11.44 | 41.63 | 41.94
19:05 | 125.0667 | 63.13 | 43.75 | 40.81 | 43.38 | 2.57 | 46.44 | 65.25 | 92.69 | -8.31 | 2.75 | -0.19 | 2.94 | 42.095 | 18:11 | 58.4833 | -2.06 | 8.06 | 16.94 | 38.69 | 40
19:06 | 125.7667 | 63.13 | 43.88 | 40.81 | 43.56 | 2.75 | 46.5 | 65.31 | 92.81 | -8.31 | 2.75 | -0.19 | 2.94 | 42.185
19:07 | 126.4667 | 63.19 | 43.94 | 40.94 | 43.56 | 2.62 | 46.63 | 65.44 | 93 | -8.38 | 2.69 | -0.19 | 2.88 | 42.25
19:08 | 127.1667 | 63.19 | 43.94 | 41 | 43.63 | 2.63 | 46.63 | 65.56 | 93.13 | -8.38 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 42.315
19:08 | 127.8667 | 63.19 | 44 | 41.13 | 43.69 | 2.56 | 46.69 | 65.38 | 93.25 | -8.38 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 42.41 | 18:39 | 98.3333 | 5.94 | 13.75 | 29.69 | 18.5 | 14.56
19:09 | 128.5667 | 63.25 | 44.06 | 41.31 | 43.81 | 2.5 | 46.81 | 65.44 | 93.44 | -8.44 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 42.56 | 18:39 | 98.8 | 6 | 13.69 | 29.63 | 18.44 | 14.56
19:10 | 129.3 | 63.25 | 44.19 | 41.38 | 43.88 | 2.5 | 46.81 | 65.56 | 93.63 | -8.44 | 2.69 | -0.19 | 2.88 | 42.63 | 18:40 | 99.2667 | 5.94 | 13.63 | 29.56 | 18.38 | 14.5
19:10 | 130 | 63.25 | 44.25 | 41.5 | 44.06 | 2.56 | 47.06 | 65.69 | 93.75 | -8.5 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 42.78 | 18:40 | 99.7333 | 6 | 13.56 | 29.44 | 18.31 | 14.5
19:11 | 130.7 | 63.31 | 44.31 | 41.63 | 44.13 | 2.5 | 47.13 | 65.69 | 93.88 | -8.5 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 42.88 | 18:41 | 100.2 | 1.06 | 5.31 | 17.19 | 33.38 | 30.81
19:12 | 131.4 | 63.31 | 44.38 | 41.69 | 44.19 | 2.5 | 47.19 | 65.75 | 94.06 | -8.5 | 2.69 | -0.25 | 2.94 | 42.94 | 18:41 | 100.6667 | -3.56 | 1.69 | 6.5 | 38.75 | 37.25
19:12 | 132.1 | 63.31 | 44.5 | 41.81 | 44.25 | 2.44 | 47.25 | 65.81 | 94.19 | -8.56 | 2.63 | -0.25 | 2.88 | 43.03 | 18:41 | 101.1333 | -4.81 | 2.06 | 9.13 | 39.31 | 38.25
19:13 | 132.7833 | 63.31 | 44.5 | 41.81 | 44.31 | 2.5 | 47.25 | 65.94 | 94.31 | -8.63 | 2.63 | -0.25 | 2.88 | 43.06 | 18:42 | 101.6 | -5.75 | 2.63 | 9.94 | 39.44 | 38.5
19:14 | 133.4833 | 63.38 | 44.63 | 41.94 | 44.44 | 2.5 | 47.38 | 65.81 | 94.5 | -8.63 | 2.63 | -0.25 | 2.88 | 43.19 | 18:42 | 102.0667 | -6.25 | 3.63 | 10.88 | 39.44 | 38.69
19:15 | 134.1833 | 63.38 | 44.75 | 41.94 | 44.44 | 2.5 | 47.38 | 65.88 | 94.63 | -8.69 | 2.63 | -0.25 | 2.88 | 43.19 | 18:43 | 102.5333 | -6.38 | 3.88 | 11.25 | 39.5 | 38.88
19:15 | 134.8833 | 63.44 | 44.81 | 42.13 | 44.63 | 2.5 | 47.5 | 66 | 94.81 | -8.75 | 2.63 | -0.25 | 2.88 | 43.38 | 18:43 | 103 | -6.38 | 3.94 | 11.38 | 39.5 | 38.94
19:16 | 135.5833 | 63.44 | 44.88 | 42.13 | 44.69 | 2.56 | 47.63 | 66.13 | 94.88 | -8.75 | 2.63 | -0.31 | 2.94 | 43.41 | 18:44 | 103.4667 | -6.38 | 4 | 11.5 | 39.56 | 39
19:17 | 136.2833 | 63.44 | 45 | 42.25 | 44.75 | 2.5 | 47.63 | 65.94 | 95.06 | -8.81 | 2.56 | -0.31 | 2.87 | 43.5 | 18:44 | 103.9333 | -6.38 | 4 | 11.5 | 39.63 | 39.06
19:17 | 136.9833 | 63.5 | 45 | 42.25 | 44.81 | 2.56 | 47.88 | 66.06 | 95.19 | -8.81 | 2.56 | -0.31 | 2.87 | 43.53 | 18:45 | 104.4167 | -6.38 | 4.06 | 11.56 | 39.56 | 39.06
19:18 | 137.6667 | 63.5 | 45.06 | 42.44 | 44.94 | 2.5 | 47.75 | 66.13 | 95.25 | -8.81 | 2.56 | -0.31 | 2.87 | 43.69 | 18:45 | 104.8833 | -6.38 | 4.06 | 11.56 | 39.63 | 39.13
19:19 | 138.3667 | 63.5 | 45.19 | 42.5 | 45 | 2.5 | 47.81 | 66.19 | 95.44 | -8.88 | 2.56 | -0.31 | 2.87 | 43.75 | 18:46 | 105.35 | -6.38 | 4.06 | 11.56 | 39.69 | 39.13
19:19 | 139.0667 | 63.5 | 45.25 | 42.56 | 45.06 | 2.5 | 47.81 | 66.25 | 95.56 | -8.94 | 2.5 | -0.31 | 2.81 | 43.81 | 18:46 | 105.8167 | -6.38 | 4.06 | 11.5 | 39.69 | 39.19
19:20 | 139.7667 | 63.56 | 45.38 | 42.63 | 45.13 | 2.5 | 47.88 | 66.38 | 95.69 | -8.94 | 2.5 | -0.38 | 2.88 | 43.88 | 18:47 | 106.2833 | -6.38 | 4.13 | 11.5 | 39.75 | 39.25
19:21 | 140.4667 | 63.56 | 45.44 | 42.63 | 45.19 | 2.56 | 48 | 66.19 | 95.81 | -9 | 2.5 | -0.31 | 2.81 | 43.91 | 18:47 | 106.75 | -6.31 | 4.13 | 11.5 | 39.81 | 39.38
19:22 | 141.1667 | 63.56 | 45.5 | 42.81 | 45.25 | 2.44 | 48.06 | 66.31 | 96 | -8.94 | 2.5 | -0.38 | 2.88 | 44.03 | 18:48 | 107.2167 | -6.25 | 4.13 | 11.5 | 39.94 | 39.44
19:22 | 141.8667 | 63.56 | 45.56 | 42.81 | 45.31 | 2.5 | 48.19 | 66.31 | 96.13 | -8.94 | 2.44 | -0.38 | 2.82 | 44.06 | 18:48 | 107.6833 | -6.25 | 4.13 | 11.56 | 40 | 39.5
19:23 | 142.55 | 63.63 | 45.63 | 43 | 45.44 | 2.44 | 48.19 | 66.44 | 96.25 | -9 | 2.44 | -0.38 | 2.82 | 44.22 | 18:48 | 108.15 | -6.19 | 4.13 | 11.56 | 40.13 | 39.69
19:24 | 143.3 | 63.63 | 45.75 | 43 | 45.44 | 2.44 | 48.19 | 66.56 | 96.38 | -9.06 | 2.44 | -0.38 | 2.82 | 44.22 | 18:49 | 108.6167 | -6.13 | 4.13 | 11.56 | 40.25 | 39.81
19:24 | 144 | 63.63 | 45.81 | 43.13 | 45.5 | 2.37 | 48.44 | 66.56 | 96.44 | -9.13 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 44.315 | 18:49 | 109.0833 | -6.13 | 4.13 | 11.63 | 40.38 | 39.94
19:25 | 144.7 | 63.63 | 45.88 | 43.19 | 45.63 | 2.44 | 48.5 | 66.5 | 96.56 | -9.13 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 44.41 | 18:50 | 109.55 | -6.06 | 4.13 | 11.63 | 40.56 | 40.13
19:26 | 145.4 | 63.69 | 45.94 | 43.19 | 45.63 | 2.44 | 48.5 | 66.63 | 96.75 | -9.13 | 2.44 | -0.44 | 2.88 | 44.41 | 18:50 | 110.0333 | -6.06 | 4.19 | 11.69 | 40.75 | 40.31
19:26 | 146.0833 | 63.69 | 46 | 43.31 | 45.69 | 2.38 | 48.56 | 66.63 | 95.69 | -9.13 | 2.38 | -0.44 | 2.82 | 44.5 | 18:51 | 110.5 | -6.06 | 4.19 | 11.69 | 40.88 | 40.44
19:27 | 146.7833 | 63.75 | 46.06 | 42.88 | 45.31 | 2.43 | 48.38 | 66.19 | 82.63 | -9.13 | 2.44 | -0.38 | 2.82 | 44.095 | 18:51 | 110.9667 | -6 | 4.19 | 11.75 | 41.06 | 40.63
19:28 | 147.4833 | 63.75 | 46.06 | 42.44 | 42.88 | 0.44 | 47.94 | 64.38 | 70.06 | -9.13 | 2.5 | -0.13 | 2.63 | 42.66 | 18:52 | 111.4333 | -6 | 4.19 | 11.75 | 41.13 | 40.69
19:29 | 148.1833 | 63.75 | 46.06 | 42.06 | 41 | -1.06 | 47.5 | 54.5 | 60.88 | -9.06 | 2.44 | 2.94 | -0.5 | 41.53 | 18:52 | 111.9 | -5.94 | 4.19 | 11.81 | 41.25 | 40.75
[15 empty] | 18:53 | 112.3667 | -5.94 | 4.19 | 11.81 | 41.38 | 40.94
[15 empty] | 18:53 | 112.8333 | -5.94 | 4.19 | 11.88 | 41.44 | 40.94
[15 empty] | 18:54 | 113.3 | -5.94 | 4.25 | 11.88 | 41.56 | 41.06
[15 empty] | 18:54 | 113.7667 | -5.94 | 4.25 | 11.94 | 41.56 | 41.13
[15 empty] | 18:55 | 114.2333 | -5.94 | 4.25 | 11.94 | 41.63 | 41.13
[15 empty] | 18:55 | 114.7 | -5.88 | 4.25 | 11.94 | 41.75 | 41.25
[15 empty] | 18:56 | 115.1667 | -5.88 | 4.25 | 12 | 41.75 | 41.25
[15 empty] | 18:56 | 115.6333 | -5.81 | 4.25 | 12 | 41.81 | 41.38
[15 empty] | 18:56 | 116.1 | -5.88 | 4.25 | 12 | 41.88 | 41.38
[15 empty] | 18:57 | 116.5667 | -5.88 | 4.25 | 11.94 | 41.88 | 41.44
[15 empty] | 18:57 | 117.0333 | -5.81 | 4.19 | 11.94 | 41.88 | 41.44
[15 empty] | 18:58 | 117.5 | -5.81 | 4.13 | 11.88 | 42 | 41.5
[15 empty] | 18:58 | 117.9667 | -5.88 | 4.06 | 11.81 | 42 | 41.5
[15 empty] | 18:59 | 118.4333 | -5.94 | 4 | 11.69 | 42.06 | 41.63
[15 empty] | 18:59 | 118.9 | -5.94 | 3.94 | 11.69 | 42.06 | 41.56
[15 empty] | 19:00 | 119.3667 | -6 | 3.94 | 11.63 | 42.13 | 41.63
[15 empty] | 19:00 | 119.85 | -6 | 3.88 | 11.56 | 42.13 | 41.69
[15 empty] | 19:01 | 120.3167 | -6 | 3.81 | 11.56 | 42.19 | 41.69
[15 empty] | 19:01 | 120.7833 | -6.06 | 3.81 | 11.5 | 42.25 | 41.75
[15 empty] | 19:02 | 121.25 | -6.06 | 3.75 | 11.5 | 42.25 | 41.75
[15 empty] | 19:02 | 121.7167 | -6.13 | 3.75 | 11.5 | 42.25 | 41.81
[15 empty] | 19:03 | 122.1833 | -6.13 | 3.69 | 11.44 | 42.31 | 41.88
[15 empty] | 19:03 | 122.65 | -6.13 | 3.69 | 11.44 | 42.38 | 41.94
[15 empty] | 19:03 | 123.1167 | -6.13 | 3.63 | 11.44 | 42.44 | 41.94
[15 empty] | 19:04 | 123.5833 | -6.19 | 3.63 | 11.44 | 42.44 | 42
[15 empty] | 19:04 | 124.05 | -6.19 | 3.63 | 11.44 | 42.5 | 42
[15 empty] | 19:05 | 124.5167 | -6.19 | 3.56 | 11.5 | 42.5 | 42.06
[15 empty] | 19:05 | 124.9833 | -6.19 | 3.56 | 11.44 | 42.56 | 42.13
[15 empty] | 19:06 | 125.45 | -6.19 | 3.56 | 11.5 | 42.63 | 42.19
[15 empty] | 19:06 | 125.9167 | -6.19 | 3.56 | 11.5 | 42.69 | 42.19
[15 empty] | 19:07 | 126.3833 | -6.19 | 3.56 | 11.5 | 42.75 | 42.25
[15 empty] | 19:07 | 126.85 | -6.19 | 3.5 | 11.5 | 42.81 | 42.31
[15 empty] | 19:08 | 127.3167 | -6.19 | 3.5 | 11.5 | 42.81 | 42.31
[15 empty] | 19:08 | 127.7833 | -6.19 | 3.5 | 11.5 | 42.94 | 42.44
[15 empty] | 19:09 | 128.25 | -6.25 | 3.5 | 11.5 | 42.94 | 42.5
[15 empty] | 19:09 | 128.7167 | -6.19 | 3.5 | 11.5 | 43.06 | 42.56
[15 empty] | 19:10 | 129.1833 | -6.25 | 3.5 | 11.5 | 43.06 | 42.5
[15 empty] | 19:10 | 129.65 | -6.19 | 3.5 | 11.56 | 43.19 | 42.69
[15 empty] | 19:10 | 130.1167 | -6.19 | 3.5 | 11.56 | 43.25 | 42.75
[15 empty] | 19:11 | 130.6 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.25 | 42.75
[15 empty] | 19:11 | 131.0667 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.38 | 42.88
[15 empty] | 19:12 | 131.5333 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.38 | 42.94
[15 empty] | 19:12 | 132 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.44 | 42.94
[15 empty] | 19:13 | 132.4667 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.5 | 43
[15 empty] | 19:13 | 132.9333 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.5 | 43
[15 empty] | 19:14 | 133.4 | -6.19 | 3.44 | 11.56 | 43.63 | 43.13
[15 empty] | 19:14 | 133.8667 | -6.19 | 3.38 | 11.56 | 43.63 | 43.13
[15 empty] | 19:15 | 134.3333 | -6.19 | 3.38 | 11.56 | 43.69 | 43.13
[15 empty] | 19:15 | 134.8 | -6.13 | 3.44 | 11.56 | 43.81 | 43.31
[15 empty] | 19:16 | 135.2667 | -6.19 | 3.38 | 11.56 | 43.81 | 43.25
[15 empty] | 19:16 | 135.7333 | -6.19 | 3.38 | 11.56 | 43.81 | 43.31
[15 empty] | 19:17 | 136.2 | -6.19 | 3.38 | 11.56 | 43.88 | 43.38
[15 empty] | 19:17 | 136.6667 | -6.19 | 3.38 | 11.56 | 43.94 | 43.44
[15 empty] | 19:17 | 137.1333 | -6.19 | 3.31 | 11.56 | 44 | 43.5
[15 empty] | 19:18 | 137.6167 | -6.19 | 3.31 | 11.56 | 44.06 | 43.56
[15 empty] | 19:18 | 138.0833 | -6.19 | 3.25 | 11.56 | 44.13 | 43.63
[15 empty] | 19:19 | 138.55 | -6.19 | 3.25 | 11.56 | 44.13 | 43.69
[15 empty] | 19:19 | 139.0167 | -6.19 | 3.25 | 11.56 | 44.19 | 43.69
[15 empty] | 19:20 | 139.4833 | -6.19 | 3.25 | 11.56 | 44.31 | 43.75
[15 empty] | 19:20 | 139.95 | -6.19 | 3.25 | 11.56 | 44.31 | 43.75
[15 empty] | 19:21 | 140.4167 | -6.19 | 3.25 | 11.56 | 44.38 | 43.88
[15 empty] | 19:21 | 140.8833 | -6.19 | 3.19 | 11.56 | 44.38 | 43.88
[15 empty] | 19:22 | 141.35 | -6.19 | 3.19 | 11.56 | 44.44 | 43.94
[15 empty] | 19:22 | 141.8167 | -6.19 | 3.19 | 11.63 | 44.5 | 44
[15 empty] | 19:23 | 142.2833 | -6.19 | 3.19 | 11.56 | 44.56 | 44.06
[15 empty] | 19:23 | 142.75 | -6.19 | 3.19 | 11.56 | 44.63 | 44.11
[15 empty] | 19:24 | 143.2167 | -6.19 | 3.19 | 11.56 | 44.69 | 44.19
[15 empty] | 19:24 | 143.6833 | -6.19 | 3.19 | 11.63 | 44.63 | 44.13
[15 empty] | 19:24 | 144.15 | -6.19 | 3.19 | 11.63 | 44.69 | 44.19
[15 empty] | 19:25 | 144.6167 | -6.19 | 3.13 | 11.56 | 44.81 | 44.31
[15 empty] | 19:25 | 145.0833 | -6.19 | 3.13 | 11.56 | 44.81 | 44.25
[15 empty] | 19:26 | 145.55 | -6.19 | 3.13 | 11.56 | 44.81 | 44.31
[15 empty] | 19:26 | 146.0167 | -6.19 | 3.13 | 11.56 | 44.88 | 44.31
[15 empty] | 19:27 | 146.4833 | -3.56 | 4.81 | 12.75 | 41.81 | 42.69
[15 empty] | 19:27 | 146.95 | -1.5 | 9.75 | 19.38 | 39.38 | 40.75
[15 empty] | 19:28 | 147.4167 | -0.25 | 14.94 | 26.75 | 37.13 | 38.56