## Sheet1
Maalämpöpumpun keruupiirin painehäviön laskuri
Soveltuu vain noin 28 p-% vesi -alkoholiliuokselle ja sileäpintaiselle (ei turbo) putkelle!
( seppaant / ingalsuo )
Talo ”jik”, vaakakeruupiiri.
[8 empty] | 40x3.7 | 40x3.7 | 45x2.7 | Oma
Laske lämpöpumpulle tarvittava tilavuusvirtaus |  |  | v. 17.39 | Laskettu | 2017-11-27 | Keruun lämpötila | C | 0 | 0 | 0 | 0
Antoteho, kW | 6 | 6 |  |  |  | Tilavuusvirtaus | l/s | 0.39254 | 0.39254 | 0.39254 | 0.39254
COP | 5 | 5 |  | Tämän laskelman oikeellisuutta ei taata!
Kaivosta otettava teho |  | 4.8 |  |  |  | ID | m | 0.0326 | 0.0326 | 0.0396 | 0.0326
Sähköverkosta otettava teho |  | 1.2 |  |  |  | Aukko | m2 | 0.00083469 | 0.00083469 | 0.0012316 | 0.00083469
Keruun Dt, astetta | 3 | 3 |  |  |  | Tiheys | kg/m3 | 967.6 | 967.6 | 967.6 | 967.6
Ominaislämpö | kJ/l | 4.076
Kaivojen lukumäärä | 1 | Valittu 1 kpl | 1 kaivo |  |  | Viskositeetti dyn | Pa*s | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648
Maalämpökone tarvitsee virtaamaksi |  | Virtaama | Virtaama |  |  | Viskositeetti kin | m2/s | 6.697e-06 | 6.697e-06 | 6.697e-06 | 6.697e-06
vähintäänkin : |  | vähintään | kaivoa kohden
Tilavuusvirtaus, litraa sekunnissa | Litraa/s | 0.39254 | 0.39254
Tilavuusvirtaus, litraa minuutissa | Litraa/min | 23.5525 | 23.5525 |  |  | Nopeus | m/s | 0.47028 | 0.47028 | 0.31872 | 0.47028
Tilavuusvirtaus, kuutiometriä /h | m3/tunti | 1.4132 | 1.4132 |  |  | Reynolds |  | 2289.2814 | 2289.2814 | 1884.6104 | 2289.2814
[6 empty] | Lami/turb alaraja-arvo L | Re-1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Keruupiirin painehäviö, kun virtaus on → |  |  | 0.39254 | 23.5525 | 1.4132 | Lami/turb yläraja-arvo T | Re-2 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700
Anna tilavuusvirtaus litraa/sek | 0.39254 | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Hr painehäviö lamin | m | 3.38 | 0 | 0 | 0
Anna putkiosuuden pituus | metriä | 350 | 0 | 0 | 0 | Hr painehäviö turb | m | 5.6548 | 0 | 0 | 0
Montako putkea rinnakkain | lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | Hr painehäviö lamin | kPa | 32.1158 | 0 | 0 | 0
Valitse putkityyppi | tyyppi | 40x3.7 | 40x3.7 | 45x2.7 | Oma | Hr painehäviö turb | kPa | 53.7306 | 0 | 0 | 0
Ulkoläpimitta | mm | 40 | 40 | 45 | 40 | Virtaustyyppi | T / L | Turbulent | Turbulent | Turbulent | Turbulent
Seinämän paksuus | mm | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | Hr painehäviö | kPa | 53.7306 | 0 | 0 | 0
Sisäläpimitta, ID | mm | 32.6 | 32.6 | 39.6 | 32.6 | Liukuu L → T | kPa | 42.0027 | 0 | 0 | 0
Volyymi | l/m | 0.83469 | 0.83469 | 1.2316 | 0.83469
Kokonaisvolyymi | litraa | 292.1414 | 0 | 0 | 0
Painehäviö, kiloPascalia |  | 42.0027 | 0 | 0 | 0
Putkilinjan pituus yhteensä metriä |  | 350 |  |  |  | Volyymi | l/m | 0.83469 | 0.83469 | 1.2316 | 0.83469
Keruuputkiston nestetilavuus yhteensä |  | 292.1414
Kiertoaika nimellisvirtauksella |  | 744 sekuntia = 12,4 minuuttia
Painehäviö yhteensä, kPa |  | 42.0027
Painehäviö yhteensä, bar |  | 0.42003
Oma valinta keruuputkeksi |  | OD | Seinämä | ID
|  | 40 | 3.7 | 32.6
[6 empty] | Type | OD | Seinämä | ID | Re-1 | Re-2
[6 empty] | 32x2.0 | 32 | 2 | 28 | 1100 | 3700
[6 empty] | 32x3.0 | 32 | 3 | 26 | 1100 | 3700
[6 empty] | 40x2.4 | 40 | 2.4 | 35.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 40x2.5 | 40 | 2.5 | 35 | 1100 | 3700
[6 empty] | 40x3.7 | 40 | 3.7 | 32.6 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x2.4 | 45 | 2.4 | 40.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x2.7 | 45 | 2.7 | 39.6 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x3.0 | 45 | 3 | 39 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x2.4 | 50 | 2.4 | 45.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x3.0 | 50 | 3 | 44 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x4.6 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1100 | 3700
[6 empty] | 63x3.8 | 63 | 3 | 57 | 1100 | 3700
[6 empty] | 63x5.8 | 63 | 5.8 | 51.4 | 1100 | 3700
[6 empty] | GeoPipeM32 | 50 | 2.5 | 45 | 1100 | 3700
[6 empty] | Oma | 40 | 3.7 | 32.6 | 1100 | 3700
Note on G23: Kirjoita metrimäärä
Note on G24: VALITSE
Note on G25: VALITSE