## Sheet1
Maalämpöpumpun keruupiirin painehäviön laskuri
Soveltuu vain noin 28 p-% vesi -alkoholiliuokselle ja sileäpintaiselle (ei turbo) putkelle!
( seppaant / ingalsuo )
Keruupiiri JML_
[8 empty] | 40x2.4 | 40x3.7 | 45x2.7 | Oma
Laske lämpöpumpulle tarvittava tilavuusvirtaus |  |  | v. 17.39 | Laskettu | 2017-12-30 | Keruun lämpötila | C | 0 | 0 | 0 | 0
Antoteho, kW | 9.8 | 9.8 |  |  |  | Tilavuusvirtaus | l/s | 0.55099 | 0.55099 | 0.55099 | 0.55099
COP | 3.2 | 3.2 |  | Tämän laskelman oikeellisuutta ei taata!
Kaivosta otettava teho |  | 6.7375 |  |  |  | ID | m | 0.0352 | 0.0326 | 0.0396 | 0.0326
Sähköverkosta otettava teho |  | 3.0625 |  |  |  | Aukko | m2 | 0.00097314 | 0.00083469 | 0.0012316 | 0.00083469
Keruun Dt, astetta | 3 | 3 |  |  |  | Tiheys | kg/m3 | 967.6 | 967.6 | 967.6 | 967.6
Ominaislämpö | kJ/l | 4.076
Kaivojen lukumäärä | 1 | Valittu 1 kpl | 1 kaivo |  |  | Viskositeetti dyn | Pa*s | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648
Maalämpökone tarvitsee virtaamaksi |  | Virtaama | Virtaama |  |  | Viskositeetti kin | m2/s | 6.697e-06 | 6.697e-06 | 6.697e-06 | 6.697e-06
vähintäänkin : |  | vähintään | kaivoa kohden
Tilavuusvirtaus, litraa sekunnissa | Litraa/s | 0.55099 | 0.55099
Tilavuusvirtaus, litraa minuutissa | Litraa/min | 33.0594 | 33.0594 |  |  | Nopeus | m/s | 0.5662 | 0.66011 | 0.44737 | 0.66011
Tilavuusvirtaus, kuutiometriä /h | m3/tunti | 1.9836 | 1.9836 |  |  | Reynolds |  | 2975.9913 | 3213.3403 | 2645.3256 | 3213.3403
[6 empty] | Lami/turb alaraja-arvo L | Re-1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Keruupiirin painehäviö, kun virtaus on → |  |  | 0.55099 | 33.0594 | 1.9836 | Lami/turb yläraja-arvo T | Re-2 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700
Anna tilavuusvirtaus litraa/sek | 0.55099 | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Hr painehäviö lamin | m | 3.989 | 0 | 0 | 0
Anna putkiosuuden pituus | metriä | 400 | 0 | 0 | 0 | Hr painehäviö turb | m | 8.1044 | 0 | 0 | 0
Montako putkea rinnakkain | lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | Hr painehäviö lamin | kPa | 37.9025 | 0 | 0 | 0
Valitse putkityyppi | tyyppi | 40x2.4 | 40x3.7 | 45x2.7 | Oma | Hr painehäviö turb | kPa | 77.0065 | 0 | 0 | 0
Ulkoläpimitta | mm | 40 | 40 | 45 | 40 | Virtaustyyppi | T / L | Turbulent | Turbulent | Turbulent | Turbulent
Seinämän paksuus | mm | 2.4 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | Hr painehäviö | kPa | 77.0065 | 0 | 0 | 0
Sisäläpimitta, ID | mm | 35.2 | 32.6 | 39.6 | 32.6 | Liukuu L → T | kPa | 66.1174 | 0 | 0 | 0
Volyymi | l/m | 0.97314 | 0.83469 | 1.2316 | 0.83469
Kokonaisvolyymi | litraa | 389.2559 | 0 | 0 | 0
Painehäviö, kiloPascalia |  | 66.1174 | 0 | 0 | 0
Putkilinjan pituus yhteensä metriä |  | 400 |  |  |  | Volyymi | l/m | 0.97314 | 0.83469 | 1.2316 | 0.83469
Keruuputkiston nestetilavuus yhteensä |  | 389.2559
Kiertoaika nimellisvirtauksella |  | 706 sekuntia = 11,8 minuuttia
Painehäviö yhteensä, kPa |  | 66.1174
Painehäviö yhteensä, bar |  | 0.66117
Oma valinta keruuputkeksi |  | OD | Seinämä | ID
|  | 40 | 3.7 | 32.6
[6 empty] | Type | OD | Seinämä | ID | Re-1 | Re-2
[6 empty] | 32x2.0 | 32 | 2 | 28 | 1100 | 3700
[6 empty] | 32x3.0 | 32 | 3 | 26 | 1100 | 3700
[6 empty] | 40x2.4 | 40 | 2.4 | 35.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 40x2.5 | 40 | 2.5 | 35 | 1100 | 3700
[6 empty] | 40x3.7 | 40 | 3.7 | 32.6 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x2.4 | 45 | 2.4 | 40.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x2.7 | 45 | 2.7 | 39.6 | 1100 | 3700
[6 empty] | 45x3.0 | 45 | 3 | 39 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x2.4 | 50 | 2.4 | 45.2 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x3.0 | 50 | 3 | 44 | 1100 | 3700
[6 empty] | 50x4.6 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1100 | 3700
[6 empty] | 63x3.8 | 63 | 3 | 57 | 1100 | 3700
[6 empty] | 63x5.8 | 63 | 5.8 | 51.4 | 1100 | 3700
[6 empty] | GeoPipeM32 | 50 | 2.5 | 45 | 1100 | 3700
[6 empty] | Oma | 40 | 3.7 | 32.6 | 1100 | 3700
Note on G25: Kirjoita metrimäärä
Note on G26: VALITSE
Note on G27: VALITSE