## Sheet1
Laske maalämpökoneen lämmitysteho, kun tiedät keruupiirin tai lämmönjaon virtausnopeuden, meno ja paluu -lämpötilat ja lämpöpumpun ottaman sähkötehon. *** Suojauksen salasana: salasana
VALITSE keruu tai lämmönjako → | Keruu
- Anna keruulta tulevan liuoksen lämpötila → | 3
- Anna keruulle lähtevän liuoksen lämpötila → | 0.1
- Pumpun ottama sähköteho, kw → | 2
- Keruun virtausnopeus litraa sekunnissa | 0.5
- Virtaus litraa minuutissa | 30
- Virtaus litraa tunnissa | 1800
- Laskettu lämpötilaerotus | 2.9
- Maaliuoksen ominaislämpökapasiteetti | 4.096
Maalämpökoneen lämmitysteho kilowattia | 7.9392
Vesi
|  | Lämpötila | Tiheys | Lämpö
|  | astetta | kg/m 3 | kJ/kgxC
|  | 0 | 999.84 | 4.217
|  | 1 | 999.87 | 4.214
|  | 2 | 999.9 | 4.211
|  | 3 | 999.97 | 4.208
|  | 4 | 1000 | 4.205
|  | 5 | 999.97 | 4.202
|  | 10 | 999.7 | 4.192
|  | 15 | 999.1 | 4.185
|  | 20 | 998.21 | 4.181
|  | 25 | 997.05 | 4.179
|  | 30 | 995.65 | 4.177
|  | 35 | 994.03 | 4.177
|  | 40 | 992.22 | 4.177
|  | 45 | 990.21 | 4.178
|  | 50 | 988.04 | 4.18
|  | 55 | 985.69 | 4.182
|  | 60 | 983.2 | 4.184
|  | 65 | 980.55 | 4.187
|  | 70 | 977.77 | 4.19
|  | 75 | 974.84 | 4.193
|  | 80 | 971.79 | 4.197
|  | 85 | 968.61 | 4.201
|  | 90 | 965.31 | 4.206
|  | 95 | 961.89 | 4.211
|  | 100 | 958.41 | 4.216
|  | 105 | 954.67 | 4.223
|  | 110 | 950.85 | 4.23
|  | 115 | 946.95 | 4.237
|  | 120 | 942.9 | 4.245
|  | Keruu |  | 4.096
|  | Keruu | 3 | 4.208
|  | Keruu |  | 4.096
|  | l/h | 3600 | litraa tunnissa
|  | l/min | 60 | litraa minuutissa
|  | l/s | 1 | litraa sekunnissa
|  | m3/h | 3.6 | kuutiota tunnissa